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Паспорт схемы теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk119626627][bookmark: _Toc32305881][bookmark: _Toc32306866]Наименование схемы
	Актуализированная схема теплоснабжения Пожарского муниципального округа Приморского края до 2030 года (актуализация на 2026 год).

	Основание для разработки схемы теплоснабжения
	1. Градостроительного кодекса РФ;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями);
3. Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 № 55629); 
4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
7. Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»; 
8. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
9. «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280);
10. СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
11. [bookmark: _Hlk109856860]Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;
12. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»);
13. Письмо Минэнерго России от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»;
14. [bookmark: _Hlk118407530]Генеральный план;
15. Утвержденная ранее схема теплоснабжения;
16. Другие нормативно-правовые и нормативно-методические документы.

	Заказчики схемы
	Администрация Пожарского муниципального округа Приморского края

	Основные разработчики схемы теплоснабжения
	ООО «НП ТЭКтест-32»

	Цели разработки схемы теплоснабжения
	Актуализация схемы теплоснабжения в целях:
- выполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
-охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения наиболее экономичным способом;
-повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения;
-снижения негативного воздействия на окружающую среду;
-обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла;
-обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла;
-создания электронной модели схемы теплоснабжения.

	Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения
	Расчетный срок: до 2030 г. (актуализация на 2026 год).

	Основные индикаторы и
показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения
	– обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
– обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;
– снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки. 
– соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
– оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

	Наименование схемы
	Актуализированная схема теплоснабжения Пожарского муниципального округа Приморского края до 2030 года (актуализация на 2026 год).

	Основание для разработки схемы теплоснабжения
	1. Градостроительного кодекса РФ;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями);
3. Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 № 55629); 
4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
7. Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»; 
8. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
9. «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280);
10. СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
11. Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;
12. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»);
13. Письмо Минэнерго России от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»;
14. Генеральный план;
15. Утвержденная ранее схема теплоснабжения;
16. Другие нормативно-правовые и нормативно-методические документы.

	Заказчики схемы
	Администрация Пожарского муниципального округа Приморского края

	Основные разработчики схемы теплоснабжения
	ООО «НП ТЭКтест-32»

	Цели разработки схемы теплоснабжения
	Актуализация схемы теплоснабжения в целях:
- выполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
-охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения наиболее экономичным способом;
-повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения;
-снижения негативного воздействия на окружающую среду;
-обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла;
-обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла;
-создания электронной модели схемы теплоснабжения.

	Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения
	Расчетный срок: до 2030 г. (актуализация на 2026 год).

	Основные индикаторы и
показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения
	– обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
– обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;
– снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки. 
– соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
– оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.



[bookmark: _Hlk110004936]
Основные понятия и терминология, используемые при актуализации схемы теплоснабжения Пожарского муниципального округа Приморского края
[bookmark: _Toc50639366]Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);
[bookmark: _Toc50639367]Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;
[bookmark: _Toc50639368]Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;
[bookmark: _Toc50639369][bookmark: _Toc50639370]Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
[bookmark: _Toc50639371]Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;
[bookmark: _Toc50639372]Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;
[bookmark: _Toc50639373]Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
[bookmark: _Toc50639374]Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;
[bookmark: _Toc50639375]Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
[bookmark: _Toc50639376]Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
[bookmark: _Toc50639377]Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;
[bookmark: _Toc50639378]Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
[bookmark: _Toc50639379]Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения
- обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального образования.
- выявление дефицита и резерва тепловой мощности, формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.
- выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального округа до 2030 года.
- разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее качественного, надежного и оптимального теплоснабжения потребителей.
- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.









[bookmark: _Toc73430524][bookmark: _Toc119626431][bookmark: _Toc208147936]Общие сведения о муниципальном образовании

[bookmark: _Toc32305882][bookmark: _Toc32306867]В состав территории Пожарского муниципального округа входят населенные пункты: поселок городского типа Лучегорск, села Алчан, Бурлит, Верхний Перевал, Губерово, Емельяновка, Знаменка, Игнатьевка, Каменушка, Красный Яр, Ласточка, Нагорное, Никитовка, Новостройка, Олон, Охотничий, Пожарское, Светлогорье, Соболиный, Совхоз Пожарский, Стрельниково, Федосьевка, Ясеневый, железнодорожная станция Буйневич.
Административный центр — посёлок городского типа Лучегорск.
Общая протяжённость границы округа составляет примерно 1255,4 км, из них 526,1 км — часть границы с Хабаровским краем и 76,6 км — часть границы с Китайской Народной Республикой. Граница состоит из пяти основных участков. Площадь района составляет 22 670 км².
Пожарский округ граничит на севере с Хабаровским краем, на востоке — с Тернейским, на юге — с Красноармейским, на юго-западе — с Дальнереченским районами, на западе проходит Государственная граница Российской Федерацией с Китайской Народной Республикой.
Протяжённость округа с севера на юг от 40 до 120 км, с запада на восток превышает 300 км.
На территории Пожарского округа близ села Красный Яр находится национальный парк «Бикин». Это крупнейшая ООПТ юга Дальнего Востока и один из крупнейших национальных парков России, на территории которого выявлен 51 вид млекопитающих.
Большую часть округа занимает бассейн реки Бикин. Рельеф разнообразен — от плоских равнин (Алчанская марь) до расчленённого среднегорья. В районе находится высшая точка всего Приморского края — гора Аник (1932 м).
Запад территории (долина реки Уссури и нижнее течение реки Бикин) характеризуется равнинным и низкогорным рельефом. Долины рек широкие, местами заболоченные. Над холмистыми равнинами лишь местами поднимаются сопки. Наиболее высоки они по границам района — хребет Стрельникова (до 944 м), гора Синяя (1115 м). К востоку бассейн Бикина сужается, обрамляющие его водоразделы становятся выше и круче. Восток округа наиболее возвышен. На водоразделе рек Бикин и Максимовки горы поднимаются до 1758 м, а на водоразделе Бикина и Хора до 1932 м (Аник). Верхние левые притоки Бикина (реки Зева и Килоу) стекают с обширного Зевинского плато, плавно понижающегося от 1000 м на главном водоразделе Сихотэ-Алиня до 500—600 м в районе реки Бикин. Реки здесь текут в глубоких V-образных долинах до 200—300 м глубиной. [image: ]
Рисунок 1 – Пожарский муниципальный округ
[bookmark: _Hlk131279374]Климат резко континентальный, муссонный, с морозными зимами (в январе -32,00С) и жарким влажным летом (в июле +27,40С). В год выпадает 760 мм осадков, основная часть которых приходится на лето. Большое значение для климата Пожарского муниципального округа является расположение его на севере Ханкайской низменности, отгороженной от моря хребтом Сихотэ-Алинь. Поэтому в холодный период массы континентального холодного воздуха при движении из Сибири к океану застаивается перед хребтом, а проникновение тёплого морского воздуха ограничено. В результате зимой преобладает очень морозная сухая солнечная погода с редкими осадками и относительно слабыми ветрами. Летом на территорию поступает влажный воздух с моря, однако влияние его не так велико, как на побережье. Лето тёплое, самый тёплый месяц – июль. Первая половина лета довольно пасмурна, но в отличие от побережья более сухая. Вторая половина лета с июля до октября теплая с обильными осадками в результате поступления морского тропического воздуха. В октябре устанавливается солнечная довольно теплая погода.
Общая площадь жилищного фонда Пожарского муниципального округа составляет 646,92 тыс. кв. м. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2023 году, составила 27,1 кв. м (101,1% к уровню 2022 года). Рост обусловлен введением в эксплуатацию нового жилого фонда, а также снижением численности населения Пожарского муниципального округа. 
На территории округа имеется незначительная доля ветхого и аварийного жилья – 16,01 тыс. кв. м, что составляет 2,48 % от общего объема жилищного фонда. Высокий процент ветхого и аварийного жилищного фонда в с. Никитовка – 31,83%; с. Совхоз Пожарский – 42,77% и с. Стрельниково – 91,38%.
В настоящее время на территории округа осуществляется только индивидуальное жилищное строительство, строительство многоквартирных домов не осуществляется. Для многих семей уровень доходов, тарифная политика, а также стоимость строительных материалов являются сдерживающими факторами в реализации планов по застройке.
Актуализация схема теплоснабжения разрабатывается в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022);
· Федеральному закону от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;
· Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (с изменениями)»;
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2012 г. № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;
· Постановление Правительства Российской Федерации №452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 399 от 30.06.2014 г. «Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации» и о внесении изменений в некоторые акты»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 г. № 889 (ред. от 31.01.2021) «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. № 787 (ред. от 01.03.2022) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, не дискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменение и признание утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 (ред. от 29.04.2022) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
· Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 г. № 1523-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2035 года»;
· Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с изменениями и дополнениями на 01.07.2022 г.;
· «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИ ЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006 г.;
· СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 14.02.2022 года);
· Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;
· Свод правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
· Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 
· Свод правил СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;
· МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;
· Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;
· Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр «Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;
· Приказ Минстроя России от 21.04.2021 г. № 245/пр «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»;
· [bookmark: _Hlk131279483]Генеральный план; 
· Схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Hlk131279552]В соответствии с Генеральным планом Пожарского муниципального округа , увеличение перспективных тепловых нагрузок в зонах действия существующих источников тепловой энергии не предполагается.
Решения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии, решения по техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) – не планируются.
На перспективу развития Пожарского муниципального округа Приморского края  рассмотрен сценарий, определенный в Генеральном плане с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации в муниципальном округе и на основании утвержденных проектов планировок.
[bookmark: _Hlk133269337]Обеспечение жителей качественными жилищно-коммунальными услугами на сегодняшний день, является одной из главных задач Администрации Пожарского муниципального округа.



[bookmark: _Toc208147937]РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
[bookmark: _Toc32305883][bookmark: _Toc208147938]а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
На территории поселка городского типа Лучегорск расположена Приморская ГРЭС (Приморская ГРЭС АО "Кузбассэнерго") – самая мощная тепловая электростанция (и вторая по мощности, после Бурейской ГЭС, электростанция в целом) на Дальнем Востоке России. Принадлежит Сибирской генерирующей компании (ООО "Сибирская генерирующая компания").
Установленная мощность электростанции – 1467 МВт, тепловая мощность – 237 Гкал/час. Проектное топливо – бурый уголь марки 1 БР Бикинского буроугольного месторождения, разработкой которого занимается АО "ЛУР".
Приморская ГРЭС представляет собой тепловую паротурбинную электростанцию с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла. Станция работает по конденсационному графику с попутной выработкой тепла. Система теплоснабжения работает путем подогрева сетевой воды паром, отбираемым с турбин энергоблоков № 1, 2, 3, 4 и 9.
Система технического водоснабжения Приморской ГРЭС – оборотная с водохранилищем-охладителем (Лучегорское водохранилище). Подача воды на охлаждение конденсаторов турбин осуществляется по открытому подводящему каналу длиной 1200 м, рассчитанному на расход воды 85 куб. м/сек.
Станция использует три дымовые трубы, наибольшая из которых (возведенная в 1990 году), имеет высоту 330 метров и является самым высоким сооружением в регионе.
Выдача электроэнергии Приморской ГРЭС в энергосистему производится с открытых распределительных устройств напряжением 110, 220 и 500 кВ по линиям электропередачи: три ВЛ 110 кВ, семь ВЛ 220 кВ и три ВЛ 500 кВ.
Приморская ГРЭС обеспечивает электричеством, теплом и горячей водой промышленные предприятия, учреждения социальной сферы и жилые дома поселка округа.
Согласно Генерального плана современный жилищный фонд Пожарского муниципального образования представлен зоной застройки смешанного типа: индивидуальный жилой фондом с приусадебными участками, а также секционной застройкой этажностью 2-9 этажей.
Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В связи с этим обеспечение качественным жильем населения городского поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией.
Предполагаемое новое жилищное строительство полностью размещается в нынешних границах округа.
Исходя из того, что основной прирост строительных фондов будет составлять малоэтажные дома и индивидуальная застройка, с учетом последних тенденций в градостроительстве, количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения не будет увеличиваться по мере нового строительства, с учетом индивидуальных источников тепловой энергии. Это связано с тем, что малоэтажная застройка, а также индивидуальные жилые дома, будут обеспечиваться теплом от автономных источников. 
[bookmark: _Hlk112443532]На момент разработки схемы можно выделить девять технологических зон, в которых потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения.
Таблица 2– нагрузки источников тепловой энергии
	№
	Наименование котельных (адрес)
	Тип и количество котлов (установленные)
	Установленная мощность     котельной, Гкал/ч
	Расчетная присоединенная т/нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Резерв/ Дефицит +/-, Гкал/ч 

	
	
	
	
	отопление
	ГВС
	

	1
	Приморская ГРЭС
	Бойлерная установка 
	237,00
	98,428
	6,750
	131,82

	2
	Котельная №33 с. Пожарское
	Прометей-600 - 3 шт
	1,55
	0,632
	 
	0,92

	3
	Котельная №34 с. Светлогорье
	КЕ 10/14 С;- 2 шт; ДЕ 25/14 ГМ - 1 шт.
	25,20
	3,629
	1,047
	20,52

	4
	Котельная №35 с. Игнатьевка
	Прометей-400 - 2 шт
	0,69
	0,235
	 
	0,45

	5
	Котельная №36 с. Нагорное
	КВр1,25-95; КВр1,25
	2,00
	0,385
	0,093
	1,52

	6
	Котельная №37 с. Федосьевка
	КВР 0,39-95 ОУР - 2 шт
	0,67
	0,222
	 
	0,45

	7
	Котельная №38 с. Верхний перевал
	КВр 0,93; КВР-1,25-95
	1,80
	1,034
	 
	0,77

	8
	Котельная №39 с. Новостройка
	КЕВ 10-14 СО; КЕ 10/14; ДКВР 6,5/14
	10,60
	3,045
	0,154
	7,40

	9
	Котельная №40 с. Красный Яр
	NORMAN PROM - 3 шт
	1,55
	0,554
	 
	0,99



[bookmark: _Toc32305885]Протяженность тепловых сетей в Пожарском муниципальном округе составляет:
Таблица 3 – тепловые сети от котельных
	Участок тепловой сети
	Усл. Диам, мм
	Длина труб-да в двухтрубном исчислении, м
	Тип прокладки
	Год ввода участка в эксп. (перекладки)
	Тип изоляции

	
	
	
	
	
	
	

	Приморская ГРЭС
	

	Эксплуатационный район: 1-й микрорайон
	 
	 
	 
	 
	 
	

	ВО 0-ВО20
	500
	473
	надземная
	1995
	минвата
	

	ВО 20-ВО21
	150
	449
	канальная подз.
	1995
	минвата
	

	ВО 21-ВО22
	100
	232
	канальная подз.
	1995
	минвата
	

	ВО 20-ТК85А
	500
	121
	надземная
	1995
	минвата
	

	ТК 85А-ТК67
	400
	277
	канальная подз.
	1995
	минвата
	

	ТК1 - ТК2
	400
	94
	канальная подз.
	2020
	минвата
	

	ТК2 - ТК3
	400
	108
	канальная подз.
	2020
	минвата
	

	ТК3 - ТК4
	400
	67
	канальная подз.
	1994
	минвата
	

	ТК4 - ТК5
	300
	82
	канальная подз.
	2003
	минвата
	

	ТК5 - ТК6
	300
	281
	канальная подз.
	1994
	минвата
	

	ТК5 - ТК6
	300
	281
	канальная подз.
	2007
	минвата
	

	ТК6 - ТК7А
	125
	63
	канальная подз.
	2003
	минвата
	

	ТК6 - ТК8
	300
	94
	канальная подз.
	2003
	минвата
	

	ТК8 - ТК9
	300
	104
	канальная подз.
	1999
	минвата
	

	ТК9 - ТК35
	200
	104
	канальная подз.
	2002
	минвата
	

	ТК35 - ТК36
	100
	38
	канальная подз.
	2001
	минвата
	

	ТК35 - ТК33
	200
	95
	канальная подз.
	2001
	минвата
	

	ТК33 - ТК31
	200
	115
	канальная подз.
	2001
	минвата
	

	ТК31 - ТК30
	300
	133
	канальная подз.
	2001
	минвата
	

	ТК30 - ТК25
	300
	59
	канальная подз.
	2001
	минвата
	

	ТК25 - ТК24
	300
	80
	канальная подз.
	2024
	минвата
	

	ТК24 - ТК23
	300
	181
	канальная подз.
	2024
	минвата
	

	ТК23 - ТК22
	300
	105
	канальная подз.
	2024
	минвата
	

	ТК22 - ТК1
	300
	76
	канальная подз.
	2024
	минвата
	

	ТК5 - ЖД№1
	100
	21
	канальная подз.
	2002
	минвата
	

	ЖД№1 - ЖД№2
	100
	46
	канальная подз.
	2002
	минвата
	

	МКД №2 – МБДОУ ДОД ДХШ
	100
	84
	надземная
	2002
	минвата
	

	ТК7А-ж/дом №5
	80
	26
	надземная
	2014
	минвата
	

	ТК7А-ТК7
	80
	33
	канальная подз.
	2014
	минвата
	

	ТК7-общ.4А
	50
	52
	надземная
	1998
	минвата
	

	Общ.№4А-д/сад№9
	80
	52
	канальная подз.
	1999
	минвата
	

	ТК 36-ж/дом №7
	80
	45
	канальная подз.
	1999
	минвата
	

	ТК 36-ж/дом №9
	80
	17
	канальная подз.
	1999
	минвата
	

	ж/дом № 9 -д/сад № 4 Теремок
	80
	117
	канальная подз.
	2000
	минвата
	

	ТК 33--ж/дом № 11
	100
	22
	канальная подз.
	2007
	минвата
	

	ТК 31-ж/дом № 13
	100
	22
	канальная подз.
	1998
	минвата
	

	ж/дом № 13-ж/дом№ 16
	100
	105
	канальная подз.
	1995
	минвата
	

	ТК 30-ж/дом № 14
	100
	14
	канальная подз.
	1995
	минвата
	

	ТК 24-ж/дом  15
	100
	18
	канальная подз.
	2020
	минвата
	

	ТК 23-школа № 2
	100
	45
	канальная подз.
	2020
	минвата
	

	ТК 23-ж/дом № 22
	150
	42
	канальная подз.
	2007
	минвата
	

	ТК2-ж/дом № 21
	80
	25
	канальная подз.
	1992
	минвата
	

	ТК 22-ж/дом № 18
	100
	13
	канальная подз.
	2002
	минвата
	

	ж/дом № 18-ж/дом № 20
	100
	67
	канальная подз.
	1995
	минвата
	

	ж/дом№20-ж/дома № 19
	100
	32
	канальная подз.
	1995
	минвата
	

	ВО 37А до ВО 28
	100
	53
	надземная
	2000
	минвата
	

	ВО 28-ВО28А
	100
	40,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	ВО 28А -ВО 28Б
	100
	10
	надземная
	2000
	минвата
	

	ВО 28 Б-ВО 29
	100
	46
	надземная
	1992
	минвата
	

	ВО 29-ВО30
	100
	3
	надземная
	1992
	минвата
	

	ВО 30-ВО 31
	100
	10,5
	надземная
	1992
	минвата
	

	ВО 31-ВО32
	100
	50
	надземная
	1992
	минвата
	

	ТК9 - ТК10
	300
	129
	канальная подз.
	2001
	минвата
	

	ТК10 - ТК11
	300
	84
	канальная подз.
	2001
	минвата
	

	ТК11 - ТК12
	300
	104
	канальная подз.
	2001
	минвата
	

	ТК12 - ТК13
	300
	23
	канальная подз.
	2001
	минвата
	

	ТК13 - ТК14
	300
	47
	канальная подз.
	2001
	минвата
	

	ТК14 - ТК15
	250
	90,6
	канальная подз.
	2023
	минвата
	

	ТК15 - ТК16
	250
	25
	канальная подз.
	2023
	минвата
	

	ТК16 - ТК17
	250
	20,5
	канальная подз.
	2023
	минвата
	

	ТК17 - ТК17А
	250
	51,8
	канальная подз.
	2023
	минвата
	

	ТК17А - ТК18
	250
	61,7
	канальная подз.
	2023
	минвата
	

	ТК18 - ТК19
	150
	32
	канальная подз.
	1998
	минвата
	

	ТК18 - ТК18Б
	250
	53
	канальная подз.
	2023
	минвата
	

	ТК18Б - ТК18А
	250
	44,8
	канальная подз.
	2023
	минвата
	

	ТК18А - ТК18В
	250
	150
	канальная подз.
	2023
	минвата
	

	ТК18В - ТК29
	250
	77,6
	канальная подз.
	2023
	минвата
	

	ТК25 -ТК26
	300
	224
	канальная подз.
	2022
	минвата
	

	ТК26 -ТК27
	300
	88
	канальная подз.
	2022
	минвата
	

	ТК27 - ТК28
	300
	109
	канальная подз.
	2022
	минвата
	

	ТК28 - ТК29
	300
	94
	канальная подз.
	2022
	минвата
	

	ТК14 - ВО1
	250
	76
	надземная
	2002
	минвата
	

	ВО1-ВО2
	250
	73
	надземная
	2002
	минвата
	

	ТК10 - ЖД№1
	100
	23
	канальная подз.
	1998
	минвата
	

	ТК11 - ЖД№2
	100
	24
	канальная подз.
	1998
	минвата
	

	ТК12 - общ№3
	100
	48
	канальная подз.
	2003
	минвата
	

	общ№3 - ТК21
	100
	125
	канальная подз.
	1995
	минвата
	

	ТК21 - общ№4
	80
	22
	канальная подз.
	2007
	минвата
	

	ТК13 - ЖД№5
	80
	15
	канальная подз.
	2002
	минвата
	

	ТК15 - ЖД№6
	100
	28
	канальная подз.
	1998
	минвата
	

	ТК15 - зд. первого административного корпуса 2/24
	50
	23
	канальная подз.
	1998
	минвата
	

	ТК19 -школа№1
	100
	46
	канальная подз.
	1997
	минвата
	

	ТК19 - ЖД№7
	150
	42
	канальная подз.
	2002
	минвата
	

	ТК18А - ЖД№8
	150
	11
	канальная подз.
	1998
	минвата
	

	ТК 29-ж/дом №10
	100
	8
	канальная подз.
	2003
	минвата
	

	ТК 28-ж/дом № 11
	100
	18
	канальная подз.
	2003
	минвата
	

	ж/дом № 11-ж/дом № 12
	80
	45
	канальная подз.
	1984
	минвата
	

	ТК27-ж/дом № 13
	100
	86
	канальная подз.
	1992
	минвата
	

	ТК 26-ж/дом №15
	100
	34
	канальная подз.
	1998
	минвата
	

	ж/дом №15-ж/дом№ 14
	100
	15
	канальная подз.
	2008
	минвата
	

	ТК 26-ж/дом № 16
	100
	12
	канальная подз.
	2024
	минвата
	

	ж/дом № 16- ж/дом № 17
	100
	20
	канальная подз.
	2020
	минвата
	

	ТК 31-ТК32
	100
	29
	канальная подз.
	2024
	минвата
	

	ТК 32-ж/дом № 18
	100
	3
	канальная подз.
	1997
	минвата
	

	ж/дом № 8-д/сад № 6
	100
	77
	канальная подз.
	1997
	минвата
	

	ТК33-ТК34
	50
	73
	канальная подз.
	1998
	минвата
	

	ТК34-- муз. Школа
	20
	51
	канальная подз.
	1997
	минвата
	

	ТК 21 до гостиницы «Улунга»
	80
	111
	канальная подз.
	2000
	изовер,
	

	ТК4 - ТК64
	300
	88
	канальная подз.
	1994
	минвата
	

	ТК64 - ТК65
	200
	140
	канальная подз.
	2020
	минвата
	

	ТК65 - ТК85Б
	200
	93
	канальная подз.
	2019
	минвата
	

	ТК85Б - ТК85
	250
	43
	канальная подз.
	2022
	минвата
	

	ТК85 - ТК84
	250
	243
	канальная подз.
	1995
	минвата
	

	ТК84 - ТК83
	250
	132
	канальная подз.
	1995
	минвата
	

	ТК83 - ТК94
	250
	35
	канальная подз.
	1997
	минвата
	

	ТК65 - ТК75
	200
	128
	канальная подз.
	1997
	минвата
	

	ТК75 - ТК76
	200
	18
	канальная подз.
	1997
	минвата
	

	ТК76 - ТК77
	200
	28
	канальная подз.
	1997
	минвата
	

	ТК77 - ТК78
	200
	111
	канальная подз.
	1997
	минвата
	

	ТК78 - ТК79
	200
	33
	канальная подз.
	2001
	минвата
	

	ТК79 - ТК80
	200
	92
	канальная подз.
	2001
	минвата
	

	ТК80 - ТК81
	200
	67
	канальная подз.
	2001
	минвата
	

	ТК8 - ТК40
	300
	130
	канальная подз.
	2022
	минвата
	

	ТК40 - ТК81
	250
	177
	канальная подз.
	2021
	минвата
	

	ТК81 - ТК82
	250
	159
	канальная подз.
	2021
	минвата
	

	ТК82 - ТК59
	250
	63
	канальная подз.
	2001
	минвата
	

	ТК59 - ТК60
	250
	110
	канальная подз.
	1995
	минвата
	

	ТК60 - ТК94
	200
	41
	канальная подз.
	1995
	минвата
	

	ТК67 - ТК99
	300
	59
	канальная подз.
	1989
	минвата
	

	ТК99 - ТК86А
	300
	225
	канальная подз.
	2002
	минвата
	

	ТК 86А-ТК 86
	300
	115
	канальная подз.
	1995
	минвата
	

	ТК86 - ТК87А
	300
	11
	канальная подз.
	1995
	минвата
	

	ТК67 - ТК67А
	150
	28
	канальная подз.
	2000
	минвата
	

	ТК67А - ТК 66
	150
	43
	канальная подз.
	2002
	минвата
	

	 ТК 66-ВО13
	150
	25
	канальная подз.
	2000
	минвата
	

	ВО13 - ВО12
	150
	226
	канальная подз.
	2014
	минвата
	

	ТК69-ТК69А
	150
	114
	канальная подз.
	1997
	минвата
	

	ТК 69А-ТК 98
	80
	58
	канальная подз.
	1997
	минвата
	

	ТК 95-ТК 96
	100
	56
	канальная подз.
	1999
	минвата
	

	ТК 96-ТК 97
	100
	94
	надземная
	1997
	минвата
	

	ТК 97-ТК 97А
	80
	163
	канальная подз.
	1997
	минвата
	

	ТК 97А-ТК 97Б
	80
	79
	надземная
	1997
	минвата
	

	ВО12 - ТК69А
	150
	21
	канальная подз.
	1997
	минвата
	

	АБК-парк
	150
	50
	канальная подз.
	2000
	минвата
	

	ТК 75-ж/дом № 1
	100
	10
	канальная подз.
	1998
	минвата
	

	ТК 77-ж/дом № 2
	100
	10
	канальная подз.
	1998
	минвата
	

	ТК79-ж/дом № 3
	100
	11
	канальная подз.
	1988
	минвата
	

	ТК 82-ж/дом № 4
	100
	50
	канальная подз.
	1988
	минвата
	

	ТК 80-ж/дом № 5
	100
	11
	канальная подз.
	1994
	минвата
	

	ТК 82 - ж/дом № 6
	80
	26
	канальная подз.
	1999
	минвата
	

	ТК83-ж/дом № 7
	100
	23
	канальная подз.
	1996
	минвата
	

	ТК 84-д/сад № 10
	100
	30
	надземная
	2000
	минвата
	

	ТК 67А-ж/дом №12
	100
	16
	канальная подз.
	1995
	минвата
	

	ТК 99-ж/дом № 18
	80
	22
	канальная подз.
	1997
	минвата
	

	ТК 86А-ж/дом № 17
	80
	21
	канальная подз.
	1994
	минвата
	

	ТК 86-ж/дом № 15
	80
	11
	канальная подз.
	1991
	минвата
	

	ТК 86-ж/дом № 24
	80
	33
	надземная
	2000
	минвата
	

	ТК 94-ТК 83
	250
	53
	канальная подз.
	1996
	минвата
	

	ТК 91-ж/дом № 16
	80
	82
	канальная подз.
	1993
	минвата
	

	к зданию гаража (школа № 4)
	25
	50
	канальная подз.
	1995
	минвата
	

	Д/с № 7 до магазина "Флорида"
	25
	80
	надземная
	2012
	изовер 
	

	ТС МБДОУ д/с № 7
	100
	102
	надземная
	2000
	минвата
	

	ТК40 - ТК41
	300
	74
	канальная подз.
	2021
	минвата
	

	ТК41 - ТК42
	300
	31
	канальная подз.
	1996
	минвата
	

	ТК42 - ТК43
	300
	69
	канальная подз.
	1996
	минвата
	

	ТК43 - ТК43А
	300
	45
	канальная подз.
	1994
	минвата
	

	ТК43А - ТК52
	250
	24
	канальная подз.
	1994
	минвата
	

	ТК52 - ТК53
	250
	106
	канальная подз.
	1994
	минвата
	

	ТК53 - ТК54
	250
	71
	канальная подз.
	1994
	минвата
	

	ТК54 - ТК55
	200
	114
	канальная подз.
	1997
	минвата
	

	ТК55 - ТК55А
	200
	15
	канальная подз.
	1999
	минвата
	

	ТК55А - ТК55Б
	100
	12
	канальная подз.
	1999
	минвата
	

	ТК60 - ТК60А
	200
	49
	канальная подз.
	1995
	минвата
	

	ТК60А - ТК61
	200
	117
	канальная подз.
	1995
	минвата
	

	ТК61 - ТК62
	150
	86
	канальная подз.
	1996
	минвата
	

	ТК61 - ТК61А
	200
	53
	канальная подз.
	1997
	минвата
	

	ТК61А - ТК63
	200
	25
	канальная подз.
	1997
	минвата
	

	ТК63 - ТК63А
	200
	46
	канальная подз.
	1997
	минвата
	

	ТК 62-ТК 63
	150
	79
	канальная подз.
	1997
	минвата
	

	ТК58 - ТК59
	150
	84
	канальная подз.
	1996
	минвата
	

	ТК57 - ТК58
	150
	45
	канальная подз.
	1996
	минвата
	

	ТК 43Б - ТК48
	300
	177
	канальная подз.
	1994
	минвата
	

	ТК48 - ТК47
	100
	61
	канальная подз.
	2011
	минвата
	

	ТК48 - ТК49
	250
	104
	канальная подз.
	2011
	минвата
	

	ТК49 - ТК50А
	250
	60
	канальная подз.
	2011
	минвата
	

	ТК50А - ТК50
	250
	13
	канальная подз.
	2011
	минвата
	

	ТК50А - ТК50
	250
	50
	канальная подз.
	2008
	минвата
	

	ТК50 - ТК51
	250
	105
	канальная подз.
	2011
	минвата
	

	ТК 51-Пограничная
	150
	988
	надземная
	1994
	минвата
	

	ТК 94-ТК 93
	250
	41
	надземная
	1997
	минвата
	

	ТК 93-ТК 92
	250
	62
	надземная
	1997
	минвата
	

	ТК 92-ТК 91
	250
	70
	надземная
	1997
	минвата
	

	ТК 91-ТК 87
	250
	72
	канальная подз.
	1997
	минвата
	

	ТК 87-ТК 87А
	300
	13
	канальная подз.
	2024
	минвата
	

	ТК 88-ТК 87А
	250
	220
	канальная подз.
	2020
	минвата
	

	ТК 88-ТК 89
	150
	74
	канальная подз.
	2022
	минвата
	

	ТК 88-ТК 90
	250
	114
	канальная подз.
	1998
	минвата
	

	ТК 90-ТК 104
	250
	655
	канальная подз.
	2000
	минвата
	

	ТК 42-админ. № 1
	200
	33
	надземная
	1994
	минвата
	

	Админ № 1-гараж 
	100
	143
	надземная
	1994
	минвата
	

	ТК 43 Б - админ № 2
	80
	24
	канальная подз.
	1995
	минвата
	

	ТК 48-РОВД
	80
	25
	надземная
	1995
	минвата
	

	ТК 49-ВОХР
	80
	25
	надземная
	1995
	минвата
	

	ТК 49-ж/дом № 3
	100
	14
	канальная подз.
	1994
	минвата
	

	ТК 50-ж/дом № 5
	100
	61
	канальная подз.
	1993
	минвата
	

	ж/дом № 5-коттеджи 
	80
	77
	канальная подз.
	1993
	минвата
	

	ТК 51-ж/дом № 9
	100
	27
	канальная подз.
	1995
	минвата
	

	ж/дом № 18-ж/дом № 19
	100
	20
	канальная подз.
	1986
	минвата
	

	ТК 56А -ж/дом № 18
	100
	130
	надземная
	1986
	минвата
	

	ТК 56-школа№ 4
	100
	91
	канальная подз.
	1994
	минвата
	

	ТК 54А -ж/дом № 14
	100
	10
	канальная подз.
	1994
	минвата
	

	ТК 54-ж/дом № 7,8
	100
	47
	надземная
	1998
	минвата
	

	ТК 53-ж/дом № 6
	100
	21
	канальная подз.
	2008
	минвата
	

	ТК 53-ж/дом № 10
	80
	78
	канальная подз.
	2003
	минвата
	

	ТК 55А - ж/дом № 16
	80
	10
	канальная подз.
	1998
	минвата
	

	ТК 55А - ж/дом № 22
	80
	16
	канальная подз.
	1995
	минвата
	

	ТК 55-ж/дом № 15
	200
	43
	канальная подз.
	1998
	минвата
	

	ТК 57-ж/дом № 23
	80
	10
	канальная подз.
	1992
	минвата
	

	ТК 57-ж/дом № 24
	100
	10
	канальная подз.
	1992
	минвата
	

	ЖД№24 - ЖД№25
	100
	10
	канальная подз.
	1992
	минвата
	

	ж/дом № 25-ж/дом № 26
	80
	12
	канальная подз.
	1992
	минвата
	

	ТК 61-ж/дом № 20, № 28
	80
	121
	канальная подз.
	2000
	минвата
	

	ТК 61-ж/дом № 37
	80
	21
	канальная подз.
	1992
	минвата
	

	ТК 62-ж/дом № 21
	80
	13
	канальная подз.
	1996
	минвата
	

	ТК 61А-ж/дом № 48
	100
	10
	канальная подз.
	1997
	минвата
	

	ТК 67А-ж/дом № 27
	100
	15
	канальная подз.
	1996
	минвата
	

	ТК 63-ж/дом № 29
	80
	32
	канальная подз.
	1996
	минвата
	

	ж/дом № 29-ж/дом № 30
	80
	30
	канальная подз.
	1992
	минвата
	

	ж/дом № 30-ж/дом № 31
	80
	42
	канальная подз.
	1993
	минвата
	

	ж/дом № 31-ж/дом № 32
	100
	24
	канальная подз.
	1995
	минвата
	

	ж/дом № 32-ж/дом № 27
	100
	12
	канальная подз.
	1996
	минвата
	

	ТК 91-ж/дом № 33
	200
	194
	канальная подз.
	1998
	минвата
	

	ТК 87-ж/дом № 35
	100
	20
	канальная подз.
	1992
	минвата
	

	ТК 93-ж/дом № 36
	100
	26
	канальная подз.
	2008
	минвата
	

	ТК 88-ТК 89
	150
	74
	канальная подз.
	2024
	минвата
	

	ж/дом № 33- храм
	80
	250
	канальная подз.
	2005
	минвата
	

	к зданию гаража (район школы№ 4)
	25
	11
	канальная подз.
	1994
	минвата
	

	ТС МБДОУ д/с № 8
	150
	32
	надземная
	2000
	минвата
	

	ТС МБУ ДК
	100
	39
	надземная
	2003
	минвата
	

	ВО2 - ВО2Б
	80
	150
	надземная
	2000
	минвата
	

	ВО2 - ВО3
	250
	151
	надземная
	1984
	минвата
	

	ВО3-ВО4
	250
	116
	надземная
	1984
	минвата
	

	ВО4-ВО5
	250
	102
	канальная подз.
	1993
	минвата
	

	ВО5-ВО6
	200
	90
	надземная
	1995
	минвата
	

	ВО6-ВО7
	150
	136
	надземная
	1995
	минвата
	

	ВО4-ВО8
	200
	108
	надземная
	1994
	минвата
	

	ВО8-МКД № 6
	200
	140,4
	надземная
	1994
	минвата
	

	ТК 37-ТК 37 А
	100
	38
	канальная подз.
	1996
	минвата
	

	ТК 37-ТК39
	200
	60
	надземная
	1997
	минвата
	

	ТК 38-ВО 5
	250
	136
	канальная подз.
	1993
	минвата
	

	ВО 8-ТК 37/1
	200
	255
	канальная подз.
	1995
	минвата
	

	ТК 37А-общ № 11
	80
	80
	надземная
	2012
	минвата
	

	ТК 38А-МКД № 13
	70
	50
	надземная
	1988
	минвата
	

	от ТО -213 до МКД № 10 (между МКД № 9 и МКД № 10)
	50
	10
	надземная
	2008
	минвата
	

	ТК39-ВО9
	250
	300
	надземная
	2002
	изовер 
	

	ТК 95-Лесная 8
	100
	130
	канальная подз.
	2003
	минвата
	

	ТК 69А-Строительная, 1
	100
	65
	канальная подз.
	2003
	минвата
	

	ТК 69- Строительная 3,7
	50
	54
	надземная
	2001
	минвата
	

	ВО12-ул. Первостроителей
	50
	1090
	надземная
	2003
	минвата
	

	ВО12-ТК69А-ТК98-ул. Строительная ж/д №1а- ул. Строительная ж/д № 2
	50
	100
	надземная
	1999
	минвата
	

	ТК 69А-ул. Строительная  ж/д № 3-ул. Строительная ж/д № 5
	50
	82
	надземная
	1999
	минвата
	

	ТК 97А-ул. Стаханова
	50
	180
	надземная
	2001
	минвата
	

	ТК 96А-ул. Стаханова
	100
	110
	надземная
	2001
	минвата
	

	ТК 90-ТК 95- ул. Таежная
	100
	370
	канальная подз.
	1999
	минвата
	

	ТК 90-ТК 90а
	130
	278
	надземная
	2003
	минвата
	

	ТК 90А-ул. Таежная-ул. Молодежная
	70
	550
	канальная подз.
	2000
	минвата
	

	ТК 90А-ул. Лесная
	125
	50
	надземная
	2000
	минвата
	

	ТК 103- ул. Лесная
	150
	170
	надземная
	2024
	минвата
	

	ТК 103-ул. Центральная
	100
	290
	надземная
	2001
	минвата
	

	ТК 104-ул. Лесная
	150
	400
	надземная
	2000
	минвата
	

	ул. Лесная -ул. Восточная
	100
	270
	надземная
	2003
	минвата
	

	ул. Лесная -ул.Дальняя
	70
	80
	надземная
	2000
	минвата
	

	ул. Лесная -ул.Дачная
	70
	190
	надземная
	2000
	минвата
	

	ТК 104-ВО 69 по ул. Солнечная
	100
	440
	надземная
	2000
	минвата
	

	ВО 69-ул. Зеленая
	100
	300
	надземная
	2002
	минвата
	

	ВО 69-ул. Лучегорская
	150
	324
	надземная
	2000
	минвата
	

	ВО 69-ул. Коммунальная-ул. Зеленая
	100
	350
	надземная
	2002
	минвата
	

	ул. Солнечная-ул. Новая
	100
	332
	надземная
	2000
	минвата
	

	от ТК 97 От ТК -97 Б до до части жилого дома по ул.Стаханова, д. 1/1, д. 1/2
	70
	140,5
	надземная
	2001
	изовер,
	

	от ТК-97Б до части жилого дома по ул.Стаханова, д. 2/2
	70
	59,8
	надземная
	2001
	изовер,
	

	от ТК-97Б до части жилого дома по ул.Стаханова, д. 3
	50
	30
	надземная
	2001
	изовер,
	

	от ТК-97Б до части жилого дома по ул.Стаханова, д. 4
	25
	1
	надземная
	2001
	изовер,
	

	от ТК-97Б до части жилого дома по ул.Стаханова, д. 5
	50
	34,8
	надземная
	2001
	изовер,
	

	от ТК-97Б до части жилого дома по ул.Горняков, д. 8, д. 10/1
	50
	116,8
	надземная
	2001
	изовер,
	

	от ТК-97Б до части жилого дома по ул.Горняков, д. 12/1
	25
	29,4
	надземная
	2001
	изовер,
	

	ТК 73-ТК 69А
	150
	280
	надземная
	2000
	минвата
	

	от ТК 90 -ТК 95 - ТО1 - до границ земельного участка ж/д №12 /1 и №12/2
	25
	35
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 2 до границ земельного участка КГКУ "Примлес"
	50
	15
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 3  до границ земельного участка ж/д № 3/1 и 3/2
	25
	0,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 4 до границ земельного участка ж.д № 16/1 и 16/2
	25
	10
	надземная
	2001
	минвата
	

	от Т 4/1 до границ земельного участка ж/д №5 /1 и № 5/2
	25
	0,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 5 до границ земельного участка ж/д №18
	70
	7,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 6 до границ земельного участка ж/д №7/1 и № 7/2
	25
	0,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 7 до границ земельного участка ж/д №9/1 и № 9/2
	25
	0,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 8 до границ земельного участка ж/д №11 
	25
	0,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 9 до границ земельного участка ж/д №13
	25
	15
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 10 до границ земельных участков ж.д. № 24,26,28
	32
	1
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 11 до границ земельного участка ж/д № 17/1 и 17/2, до ж/д № 30
	40
	30
	надземная
	1999
	минвата
	

	от Т 12 до границ земельного участка ж/д №19
	40
	5
	надземная
	1999
	минвата
	

	от Т 12/1 до границ земельного участка ж/д № 15/1, 15/2
	25
	2,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 13 до границ земельного участка ж/д №21
	40
	0,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 14 до границ земельного участка ж.д№ 36
	25
	15
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 15 до границ земельного участка ж.д. № 23
	25
	0,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 16 до границ земельных участков ж/д 25/1 и 25/2 по ул.Лесная и ж/д  по ул.Восточная № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 9/3
	0
	 
	надземная
	2000
	 
	

	от Т 17 до границ земельны участков ж/д № 38
	25
	15
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 18 до границ земельного участка ж/д № 40
	40
	7,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 19 до границ земельного участка ж/д № 27
	32
	0,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 20 до границ земельного участка ж/д № 42
	40
	7,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 21 до границ земельного участка ж/д № 29 
	25
	0,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 22 до границ земельного участка ж/д № 44
	25
	7,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 23 до границ земельного участка ж/д № 31 
	70
	1,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 24 до границ земельного участка ж/д № 46
	40
	7,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 25 до границ земельного участка ж/д №  33 
	70
	1,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 26 до границ земельного участка ж/д № 48 /1 и 48/2
	25
	0,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 27 до границ земельного участка ж/д  35
	25
	0,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 28 до границ земельного участка ж/д  № 50  "А",  № 50
	50
	7,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 29 до границ земельного участка ж/д № 37
	25
	0,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т  30  до границ земельного участка ж/д № 39
	25
	0,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 31 до границ земельного участка ж/д № 52
	40
	30
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т  32 до границ земельного участка ж/д № 41
	25
	0,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т  33 до границ земельного участка ж/д 43; до ж.д. 10/1, 10/2 ул. Восточная (по земельным участкам)
	25
	0,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 34 до границ земельного участка ж/д № 54
	40
	20
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 35 до границ земельного участка ж/д № 56
	40
	25
	надземная
	2000
	минвата
	

	от ТК 90 -ТК 95 - ТО1 - до границ земельного участка ж/д №12 /1 и №12/2
	25
	35
	надземная
	2000
	минвата
	

	 от Т 1 до границ земельного участка ж/д 1
	25
	0,75
	надземная
	1999
	минвата
	

	 от Т 2 до границ земельного участка ж/д 2
	25
	3
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 3 до границ земельного участка ж/д 3
	25
	1
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 4 до границ земельного участка ж/д 5
	25
	1
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 5 до границ земельного участка ж/д 7 
	25
	1
	надземная
	1999
	минвата
	

	от Т 6 до границ земельного участка ж/д 4
	25
	0,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 7 до границ земельного участка ж/д 9
	25
	3,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 8 до границ земельного участка ж/д 6
	25
	0,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 9 до границ земельного участка ж/д 11
	25
	3,5
	надземная
	1999
	минвата
	

	от Т 10 до границ земельного участка ж/д 8
	25
	0,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 11 до границ земельного участка ж/д 13
	25
	3,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 12 до границ земельного участка ж/д 10
	25
	0,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	 от Т 13 до границ земельного участка ж/д  12
	25
	3,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 14 до границ земельного участка ж/д 14, ж/д 15
	25
	5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 15 до границ земельного участка ж/д 16, ж.д 17/1 и 17/2
	25
	2
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 16 до границ земельного участка ж/д 10 ул. Молодежная
	25
	1,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	 от Т 17 до границ земельного участка ж/д 12 А, ж/д 20 ул. Лесная
	25
	2,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т18 до границ земельного участка ж/д 18
	25
	2,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 18 /1 до границ земельного участка ж/д 22 ул. Лесная
	25
	2
	надземная
	2000
	минвата
	

	от ТК 97 А до  границ земельного участка ж/д № 6, 7 /1, № 7/2, №8,  №9/1, № 9/2, № 10/1, №10/2, № 11, № 12/1, № 12/2, № 13; ж/д № 14/1, 14/2, 16 ул Горняков
	70
	54
	надземная
	2000
	минвата
	

	от ТК 96 А до границ земельного участка ж/д № 14, 16, 17, 19 ул. Стаханова; № 11, 22/1, № 22/2 ул. Горняков
	25
	125
	надземная
	2001
	минвата
	

	от Т 1 до границ земельного участка ж/д № 1/1, № 1/2
	32
	7,5
	надземная
	2003
	минвата
	

	От Т 1 до границ земельного участка ж/д 1
	25
	0,5
	надземная
	2003
	 
	

	От Т 2 до границ земельного участка ж/д 2
	25
	0,5
	надземная
	2003
	минвата
	

	От Т 3 до границ земельного участка ж/д  № 3, № 4
	25
	0,5
	надземная
	2003
	минвата
	

	От Т 4 до границ земельного участка ж/д 5
	25
	0,5
	надземная
	2003
	минвата
	

	От Т 5 до границ земельного участка ж/д 6
	25
	0,5
	надземная
	2003
	минвата
	

	От Т 6 до границ земельного участка ж/д 7
	25
	0,5
	надземная
	2003
	минвата
	

	От Т 7 до границ земельного участка ж/д 8
	25
	0,5
	надземная
	2003
	минвата
	

	От Т 8 до границ земельного участка ж/д 9
	25
	0,5
	надземная
	2003
	минвата
	

	От Т 9 до границ земельного участка ж/д 10 до ж/д13 ул. Энтузиастов
	25
	1
	надземная
	2000
	минвата
	

	от 9/1 до границ земельного участка № 9/1 ул. Энергетиков
	25
	50
	надземная
	2000
	минвата
	

	От Т 10 до границ земельного участка ж/д 11 и ж/д 15
	25
	0,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т10/1 до границ земельного участка ж/д № 8, № 11 ул. Энергетиков 
	25
	45
	надземная
	2000
	минвата
	

	От Т 11 до границ земельного участка ж/д 12;  ж/д 17 ул. Энтузиастов
	25
	0,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 11/1 до границ земельного участка ж/д № 18 Энтузиастов 
	25
	0,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	От Т 12 до границ земельного участка ж/д 13 ул. Первостроителей
	25
	0,5
	надземная
	2003
	минвата
	

	От Т 13 до границ земельного участка ж/д 14
	25
	0,5
	надземная
	2003
	минвата
	

	От Т 14 до границ земельного участка ж/д 15
	25
	0,5
	надземная
	2003
	минвата
	

	от Т 4/1 до границ земельного участка ж/д 3 ул. Энтузиастов
	25
	0,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	От Т 15 до границ земельного участка ж/д 23 ул. Энтузиастов
	25
	0,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	От Т 16 до границ земельного участка ж/д 25 ул. Энтузиастов
	25
	0,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	От Т 17 до границ земельного участка ж/д № 27 ул. Энтузиастов, № 17 ул. Первостроителей
	25
	1
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 8/1 до границ земельного участка ж/д № 11 ул. Энтузиастов
	25
	1
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т-3 до границ земельного участка ж/д 30, № 31
	50
	3
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 5 до границ земельного участка ж/д 34, № 35
	50
	3
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 6 до границ земельного участка ж/д № 37, № 36
	50
	0,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 7 до границ земельного участка ж/д 41 
	50
	0,5
	надземная
	2000
	минвата
	

	от границы балансировочной принадлежности и эксплуатационной ответственности теплосетевой организации до границы индивидуального дома № 38 
	25
	8,35
	надземная
	2000
	минвата
	

	от ТК 95 по ул. Лучегорская дом 1
	50
	100
	надземная
	1998
	минвата
	

	от Т-1 до границ земельного участка ж/д 2 Б/1, № 2 ул Лучегорская; до ж\д № 1А/1 ул. Зеленая (трубопровод проходит по ул. Молодежная)
	50
	40
	надземная
	2002
	минвата
	

	от Т2 до границ земельного участка ж/д № 2А/1, № 2А/2, 4
	50
	3
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т-4 до границ земельного участка ж/д 32, № 33 ул. Лучегорская, ж/д 8 ул. Светлая
	50
	3
	надземная
	2000
	минвата
	

	подключение ж/д 40, ж\д 42 сети проходят  по   земельным участкам
	50
	40
	надземная
	2000
	минвата
	

	от границы балансировочной принадлежности и эксплуатационной ответственности теплосетевой организации до границы индивидуального дома № 38 
	25
	8,35
	надземная
	2000
	минвата
	

	 от Т2 до Т 5 (магистральный трубопровод вдоль ж.д. № 2, 3,4)
	70
	20
	надземная
	1999
	минвата
	

	от Т2 до границ земельного участка ж/д № 2
	70
	1
	надземная
	1999
	минвата
	

	от Т 3 до границ земельного участка ж/д № 3
	70
	1
	надземная
	1999
	минвата
	

	от Т 4 до границ земельного участка ж/д № 4
	70
	1
	надземная
	1999
	минвата
	

	от Т 5 до границ земельного участка ж/д № 5
	70
	1
	надземная
	1999
	минвата
	

	от Т 6 до границ земельного участка ж/д 6
	70
	5
	надземная
	1999
	минвата
	

	от Т 7 до границ земельного участка ж/д 7
	70
	5
	надземная
	1999
	минвата
	

	от Т 8 до границ земельного участка ж/д 8
	70
	5
	надземная
	1999
	минвата
	

	от Т9 до границ земельного участка ж/д 9
	70
	5
	надземная
	1999
	минвата
	

	от Т 10 до границ земельного участка ж/д 11
	70
	5
	надземная
	1999
	минвата
	

	от Т11 до границ земельного участка ж/д 12
	70
	2
	надземная
	1999
	минвата
	

	от Т 12 до границ земельного участка ж/д  13 и 14
	70
	1
	надземная
	1999
	минвата
	

	от Т 8 до границ земельного участка ж/д 18 (подключение с ул. Солнечная)
	20
	1
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 6 до границ земельного участка ж/д 19, 17  (подключение с ул. Солнечная)
	20
	25
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 7 до границ земельного участка  ж/д 21 (подключение с ул. Солнечная)
	25
	10
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 8 до границ земельного участка  ж/д 23 (подключение с ул. Солнечная)
	25
	15
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 4 до границ земельного участка  ж/д 22, 24, 25, 27 (подключение с ул. Садовая)
	25
	40
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т-1 до границ земельного участка ж/д № 4  (трубопровод проходит по ул. Молодежная)
	50
	40
	надземная
	2000
	изовер 
	

	от Т 11 до границ земельного участка ж/д 30 ул. Лесная, до ж/д № 1 и 2 ул. Центральная
	50
	6
	надземная
	2001
	минвата
	

	от ж/д №1 через ул. Центральная до магистрального трубопровода по ул. Центральная 
	50
	6
	надземная
	2001
	минвата
	

	от Т1 до границ земельного участка ж/д 3
	50
	6
	надземная
	2001
	минвата
	

	от Т 2 до границ земельного участка ж/д  4
	50
	6
	надземная
	2001
	минвата
	

	от Т 3 до границ земельного участка ж/д  5
	50
	6
	надземная
	2001
	минвата
	

	от Т 4 до границ земельного участка ж/д  6
	50
	6
	надземная
	2001
	минвата
	

	от Т 1 до границ земельного участка ж/д № 1 
	25
	15
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 2 до границ земельного участка ж/д № 3
	25
	1
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 3 до границ земельного участка ж/д № 15 ул. Коммунальная
	25
	1
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 1 до границ земельного участка ж/д № 29 , 27
	25
	6
	надземная
	2002
	минвата
	

	от Т 2 до границ земельного участка ж/д № 26
	25
	1
	надземная
	2002
	минвата
	

	от Т 3 до границ земельного участка ж/д № 23, 25
	25
	6
	надземная
	2002
	минвата
	

	от Т 4 до границ земельного участка ж/д № 24
	25
	1
	надземная
	2002
	минвата
	

	от Т 5 до границ земельного участка ж/д № 21
	25
	6
	надземная
	2002
	минвата
	

	от Т 6 до границ земельного участка ж/д № 15, ж/д 15 А; до  ж/д 18 ул Лучегорская
	25
	6
	надземная
	2002
	минвата
	

	от Т 7 до границ земельного участка ж/д № 15 "А"
	25
	6
	надземная
	2002
	минвата
	

	от Т 1 до границ земельного участка ж/д № 1 (подключение от  ул. Лесная Т 27)
	25
	10
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 3 до границ земельного участка ж/д № 3 (магистраль от ул. Садовая)
	25
	6
	надземная
	2000
	минвата
	

	от Т 1 до границ земельного участка ж/д № 1 (подключение от ул. Лесная Т27)
	25
	1
	надземная
	2003
	минвата
	

	от Т 2 до границ земельного участка ж/д № 4 (подключение от ул. Лесная Т 31)
	25
	1
	надземная
	2003
	минвата
	

	от Т 1 до границ земельного участка ж/д № 1 (подключение от ул. Лесная Т31)
	25
	6
	надземная
	2003
	минвата
	

	от Т 2 до границ земельного участка ж/д № 2 (подключение от ул. Лесная Т 31)
	25
	6
	надземная
	2003
	минвата
	

	от Т 3 до границ земельного участка ж/д № 5 (подключение от ул. Лесная Т31)
	25
	6
	надземная
	2003
	минвата
	

	от Т 1 до границ земельного участка ж/д № 1/1, 1/2
	25
	5
	надземная
	2003
	минвата
	

	от Т 2 до границ земельного участка ж/д № 2/1 и 2/2
	25
	5
	надземная
	2003
	минвата
	

	от Т 3 до границ земельного участка ж/д № 3
	25
	5
	надземная
	2003
	минвата
	

	ИТОГО по Приморской ГРЭС
	 
	27324,65
	 
	 
	 
	

	Котельная №33 с. Пожарское
	

	Котельная - 0*
	150
	4
	надземная
	2018
	ПСБС
	

	0*-0**
	150
	6
	надземная
	1990
	ПСБС
	

	0** - 1*
	100
	16,0
	надземная
	1990
	ПСБС
	

	1* - 1**
	100
	42,8
	подземная
	2016
	минвата
	

	1** - ТК 4
	100
	0,0
	 
	1990
	 
	

	ТК 4 - Общежитие №1
	65
	0
	 
	1990
	 
	

	ТК 4 - СПТУ
	65
	0
	 
	1990
	 
	

	1** - ТК 5
	100
	43,3
	подземная
	1990
	минвата
	

	ТК 5 - Ленинская 46
	50
	13,8
	подземная
	1990
	минвата
	

	ТК 5 - ТК 6
	100
	59,8
	подземная
	1990
	минвата
	

	ТК 6 - Ленинская 43
	50
	8,4
	подземная
	1990
	минвата
	

	ТК 6 - ТК 7
	65
	51,9
	подземная
	1990
	минвата
	

	ТК 7 - Ленинская 45
	50
	9,9
	подземная
	1990
	минвата
	

	ТК 7 - Ленинская 15
	50
	37,2
	подземная
	1990
	минвата
	

	0** - 2*
	100
	8,0
	надземная
	1990
	ПСБС
	

	2* - 2**
	100
	28,0
	надземная
	1990
	ПСБС
	

	2** - ТК1
	100
	11,0
	надземная
	1990
	ПСБС
	

	2** - ТК8
	100
	61,0
	надземная
	1990
	минвата
	

	ТК 1 - Ленинская 37
	50
	17,0
	подземная
	1990
	минвата
	

	ТК 1 - ТК 2
	100
	40,5
	подземная
	1990
	минвата
	

	ТК 2 - Ленинская 35
	50
	7,5
	подземная
	1990
	минвата
	

	ТК 2 - Общежитие №2
	65
	0,0
	 
	1990
	 
	

	ТК 2 - ТК 3
	100
	41,8
	подземная
	1990
	минвата
	

	ТК 3 - Мелиоративная 1а
	 
	 
	 
	1990
	 
	

	ТК 3 - 3а
	80
	30,0
	надземная
	1990
	минвата
	

	3а -  3б
	80
	10,0
	подземная
	2019
	ППУ
	

	3б -  3в
	80
	22,0
	надземная
	1990
	ПСБС (изовер)
	

	3в -  Мелиоративная 2
	40
	20,0
	надземная
	1990
	ПСБС (изовер)
	

	3в - 3г
	80
	35,0
	надземная
	1990
	ПСБС (изовер)
	

	3г - 3д
	65
	71,0
	надземная
	1990
	ПСБС (изовер)
	

	3г - 3д
	65
	7,0
	надземная
	1990
	ПСБС (изовер)
	

	3д -  Мелиоративная 2а
	40
	25,0
	надземная
	1990
	ПСБС (изовер)
	

	3д - 3е
	65
	8,0
	надземная
	1990
	ПСБС (изовер)
	

	3е - Клуб
	65
	7,0
	надземная
	1990
	ПСБС (изовер)
	

	3е - 3ж
	40
	20,0
	надземная
	1990
	ПСБС (изовер)
	

	3е - 3ж
	40
	32,0
	надземная
	1990
	минвата
	

	3ж - Мелиоративная 6
	40
	25,0
	надземная
	1990
	минвата
	

	ТК 8 - 9*
	100
	14,6
	подземная
	2021
	изопрофлекс 110/145
	

	9* - ТК 9
	100
	12,5
	надземная
	1990
	ПСБС
	

	9* - ТК 9
	100
	26,5
	надземная
	1990
	ПСБС
	

	ТК 9 - Поликлиника
	50
	77,5
	подземная
	2023
	ПСБС
	

	ТК 9 - Поликлиника
	65
	12,5
	подземная
	1990
	минвата
	

	ТК 9 - 10*
	100
	101,5
	надземная
	1990
	ПСБС
	

	10* -13*
	100
	95,0
	надземная
	1990
	минвата
	

	13* - Калинина 34
	65
	10,0
	надземная
	1989
	минвата
	

	13*-13**
	65
	26,0
	надземная
	1990
	минвата
	

	13** - Калинина 32
	65
	12,0
	надземная
	1990
	минвата
	

	13** - Калинина 34
	65
	12,0
	надземная
	1990
	минвата
	

	10* -гараж" ЦРБ"
	100
	10,0
	надземная
	1990
	минвата
	

	гараж  "ЦРБ" - ТК 10
	100
	12,0
	надземная
	1990
	минвата
	

	ТК10 - ТК11
	100
	40,0
	надземная
	1990
	минвата
	

	ТК 11 - ТК 12
	65
	0,0
	подземная
	1990
	минвата
	

	ТК 12 - шк. мастерская
	65
	0
	 
	1990
	 
	

	ТК 12 - Школа
	65
	0,0
	подземная
	1990
	минвата
	

	ТК 11 - 11*
	100
	20,0
	надземная
	1990
	минвата
	

	11* - шк. гараж
	50
	30,0
	надземная
	1990
	ПСБС
	

	11* - Дет. Сад
	100
	44,6
	надземная
	1990
	минвата
	

	ИТОГО по котельной №33, с. Пожарское:
	 
	1376,6
	 
	 
	 
	

	Котельная №35 с. Игнатьевка
	

	Кот. - Т1
	80
	5
	надземная
	2023
	ПСБС
	

	Т1 -Т2
	100
	14,6
	подземная
	2023
	ПСБС
	

	Т2 - Т3
	80
	1
	надземная
	2023
	ПСБС
	

	Т3 - Т4
	50
	15,9
	надземная
	2019
	ПСБС
	

	Т4 - Т5
	50
	6
	подземная
	2019
	ПСБС
	

	Т5 - жилой дом
	50
	43,7
	надземная
	2019
	ПСБС
	

	Т2 - Т6
	100
	39,5
	подземная
	2023
	ПСБС
	

	Т6 * - администрация
	32
	 
	надземная
	2023
	энергофлекс
	

	Т6 - Т7
	80
	102,4
	надземная
	2023
	ПСБС
	

	Т7 -Т8
	65
	89,8
	надземная
	2022
	ПСБС
	

	Т8 - Т10
	65
	18
	подземная
	2023
	ПСБС
	

	Т10 - школа
	65
	23,7
	надземная
	2024
	ПСБС
	

	Т7 - Т11
	80
	0
	надземная
	2023
	ПСБС
	

	Т11 - клуб
	50
	0
	подземная
	2023
	ПСБС
	

	Итого: по котельной №35, с. Игнатьевка:
	 
	359,6
	 
	 
	 
	

	Котельная №36 с. Нагорное
	

	Котельная - ТК1
	150
	30,0
	подземная
	2015
	минвата
	

	Котельная - ТК1
	150
	35,0
	надземная
	1979
	ПСБС
	

	ТК 1*- Школьная1
	25
	3,0
	надземная
	1979
	минвата
	

	ТК1 -ТК1*
	150
	43,0
	надземная
	1979
	ПСБС
	

	ТК1*-1*
	150
	15,5
	надземная
	1979
	ПСБС
	

	1**- ТК2
	150
	56,5
	надземная
	1979
	ПСБС
	

	1**- ТК2
	150
	39,5
	надземная
	1979
	изовер
	

	1*-1**
	150
	12,0
	бесканальная прокладка
	2023
	изопрофлекс 90|125
	

	ТК2 - ТК3
	100
	24,0
	подземная
	1979
	минвата
	

	ТК3 - Школа
	100
	18,0
	подземная
	1979
	минвата
	

	ТК3 - ТК4 
	80
	42,0
	подземная
	1979
	минвата
	

	ТК4 - жилой дом
	80
	18,0
	подземная
	1979
	минвата
	

	ТК1 - 2*
	150
	10,2
	бесканальная прокладка
	1979
	минвата
	

	3* - дом культуры
	50
	0,0
	надземная
	1979
	минвата
	

	2* - 4*
	150
	64,3
	надземная
	1979
	минвата
	

	4* - 4**
	150
	15,5
	бесканальная прокладка
	1979
	минвата
	

	ТК5 - дет. сад
	50
	18,0
	надземная
	1979
	ПСБС
	

	4**- 5*
	150
	47,7
	надземная
	1979
	минвата
	

	5* - 5**
	150
	3,8
	бесканальная прокладка
	1979
	минвата
	

	5**-ТК5
	150
	20,0
	надземная
	1979
	минвата
	

	ТК5-ТК6
	150
	64,8
	надземная
	1979
	минвата
	

	ТК6 - 6*
	80
	25,0
	надземная
	1979
	минвата
	

	6* - магазин "Аква"
	80
	 
	надземная
	1979
	ПСБС
	

	6* - магазин "Аква"
	50
	 
	надземная
	1979
	ПСБС
	

	6* - магазин "Аква"
	32
	 
	надземная
	1979
	ПСБС
	

	6* - гараж
	25
	12,0
	надземная
	1979
	минвата
	

	гараж - школьная мастерская
	50
	12,0
	надземная
	1979
	минвата
	

	ИТОГО по котельной №36, с. Нагорное:
	 
	629,8
	 
	 
	 
	

	Котельная №37 с. Федосьевка
	

	котельная - ТК 1
	80
	41,6
	надземная
	 
	минвата
	

	котельная - ТК 1
	80
	38,4
	надземная
	1970
	изовер
	

	ТК 1 - школа
	80
	15,0
	подземная
	1970
	минвата
	

	ТК 1 - 1*
	80
	76,0
	подземная
	1970
	минвата
	

	1* - жил. дом
	80
	25,0
	надземная
	1970
	минвата
	

	котельная - клуб
	100
	0
	 
	 
	 
	

	ИТОГО по котельной №37, с. Федосьевка:
	 
	196,0
	 
	 
	 
	

	Котельная №38 с. Верхний перевал
	

	котельная - Т1 
	100
	77,0
	надземная
	2019
	ПСБС
	

	 Т1 - Т2
	100
	16,0
	подземная
	2019
	ПСБС
	

	Т2 - Т3
	150
	12,0
	надземная
	2019
	ПСБС
	

	Т3- "Бикин"
	50
	 
	надземная
	2019
	ПСБС
	

	 Т3 -Т4
	150
	228,0
	надземная
	2019
	ПСБС
	

	 Т4 - Т5
	100
	55,0
	надземная
	2019
	ПСБС
	

	Т5- школа
	100
	26,0
	надземная
	2019
	ПСБС
	

	 Т5 - Т6
	65
	14,0
	подземная
	2019
	ПСБС
	

	 Т6 -Т7
	65
	121,0
	надземная
	2019
	ПСБС
	

	Т7 -ТК
	65
	16,0
	надземная
	2019
	ПСБС
	

	ТК - детский сад
	50
	16,0
	подземная
	1985
	минвата
	

	Т7-УТ1
	65
	93,0
	надземная
	1985
	ПСБС
	

	Т7-УТ1
	65
	6,0
	надземная
	1985
	минвата
	

	Т7-УТ1
	65
	9,0
	надземная
	2018
	ПСБС
	

	УТ1-КД
	50
	 
	надземная
	2023
	ПСБС
	

	КД-новая амбулатория
	50
	 
	подземная
	2023
	ПСБС
	

	Т8 – амбулатория (старая)
	65
	0,0
	надземная
	1985
	минвата
	

	ИТОГО по котельной №38
	 
	689,0
	 
	 
	 
	

	Котельная №39 с. Новостройка
	

	котельная-жд переход
	200
	60,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	котельная-жд переход
	200
	10,0
	надземная
	1984
	ПСБС
	

	котельная-жд переход
	200
	15,0
	надземная
	2019
	ПСБС
	

	ж.д. переход
	200
	22,5
	подземная
	2019
	ППУ
	

	ж.д. переход - ТУ1
	200
	73,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ1-ТУ2
	65
	30,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ2-Садовая 30А
	32
	15,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ2-ТУ3
	65
	10,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ3-Садовая 30А
	32
	15,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ3-ТУ4
	65
	110,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ4-Садовая 30Б
	32
	30,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ1-ТУ5
	200
	8,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ5-ТУ6
	25
	30,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ6-Садовая№29
	32
	5,0
	надземная
	2023
	минвата
	

	ТУ6-Садовая№29а
	25
	25,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ6-Садовая№29а
	25
	10,0
	надземная
	1984
	ПСБС
	

	ТУ5-ТУ7
	200
	80,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ7-Садовая№27
	25
	45,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ7-Григоренко№20
	40
	0,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ7-ТУ8
	200
	127,5
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ7-ТУ8
	200
	78,5
	надземная
	1984
	ПСБС
	

	ТУ7-ТУ8
	200
	402,0
	надземная
	1984
	ПСБС
	

	ТУ8-ГСК Ласточка
	40
	0,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ8-ТУ9
	200
	20,0
	надземная
	1984
	ПСБС
	

	ТУ9-ТУ10
	200
	56,0
	надземная
	1984
	изовер
	

	ТУ10-Заводская 2
	80
	11,6
	надземная
	2022
	ПСБС
	

	Заводская 2
	65
	34,8
	в помещении
	2022
	ПСБС
	

	Заводская 2-Заводская 1
	65
	17,4
	надземная
	2022
	ПСБС
	

	ТУ10-Заводская 3
	65
	50,0
	надземная
	2017
	минвата
	

	ТУ10-ТУ11
	200
	0,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ10-ТУ11
	200
	50,0
	надземная
	1984
	ПСБС
	

	ТУ11-детсад
	150
	45,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ11-Заводская № 5
	150
	56,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ9-ТУ12
	200
	90,0
	надземная
	1984
	ПСБС
	

	ТУ9-ТУ12
	200
	24,0
	надземная
	1984
	изовер
	

	ТУ12-Заводская № 4
	100
	34,3
	подземная
	2022
	 
	

	ТУ12-ТУ13
	200
	28,0
	надземная
	1984
	изовер
	

	ТУ13-ГСК Восток
	32
	0
	 
	 
	 
	

	ТУ13-ТУ14
	200
	31,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ13-ТУ14
	200
	64,0
	надземная
	1984
	изовер
	

	ТУ14-Заводская 6
	100
	4,5
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ14-ТУ15
	200
	76,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ15-15*
	125
	65,0
	надземная
	2018
	ПСБС
	

	15*-Заводская 7
	65
	3,0
	надземная
	2018
	ПСБС
	

	15*-ТУ16
	125
	65,0
	надземная
	2018
	ПСБС
	

	ТУ16-Заводская № 8
	80
	16,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ16-Сбербанк
	65
	0,0
	 
	 
	 
	

	ТУ15-ТУ17
	200
	14,0
	надземная
	1984
	ПСБС
	

	ТУ15-ТУ17
	200
	67,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ17-ГСК Мелиоратор
	32
	0,0
	 
	 
	 
	

	ТУ17-ТУ18
	200
	57,0
	надземная
	1984
	ПСБС
	

	ТУ21-ГСК Стрела
	32
	0
	 
	 
	 
	

	ТУ18-ТУ19
	200
	12,0
	надземная
	1984
	ПСБС
	

	ТУ19-Интернат
	80
	6,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ19-ТУ20
	200
	22,0
	надземная
	1984
	ПСБС
	

	ТУ20-Клуб
	200
	1,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ20-Клуб
	100
	3,0
	надземная
	1984
	ПСБС
	

	ТУ20-Клуб
	100
	20,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	Клуб-адм. здание
	80
	30,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ20-ТУ21
	150
	54,0
	надземная
	1984
	ПСБС
	

	ТУ20-ТУ21
	150
	15,0
	надземная
	2020
	ПСБС
	

	ТУ20-ТУ21
	150
	11,0
	надземная
	2022
	ПСБС
	

	ТУ21-Заводская 10
	80
	3,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ21-Заводская 10
	80
	4,0
	подземная
	1984
	минвата
	

	ТУ21-ТУ22
	150
	90,0
	надземная
	1984
	ПСБС
	

	ТУ22-Заводская 9
	80
	2,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ22-Заводская 9
	80
	16,0
	подземная
	1984
	минвата
	

	ТУ22-ТУ23
	150
	67,0
	надземная
	1984
	ПСБС
	

	ТУ22-ТУ23
	150
	75,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ22-ТУ23
	150
	14,0
	надземная
	1984
	изовер
	

	ТУ23-ГСК Чайка
	25
	17,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ23-ТУ25
	150
	43,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ23-ТУ25
	80
	15,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ23-ТУ25
	65
	35,0
	надземная
	2021
	ПСБС
	

	ТУ25-Центральная 2А
	20
	3,4
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ25-Центральная 2А
	20
	3,4
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ25-ТУ26
	65
	46,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ26-Центральная 2Б
	50
	2,3
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ26-Центральная 2Б
	50
	2,3
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ26-ТУ27
	65
	22,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ26-ТУ27
	65
	30,0
	надземная
	1984
	ПСБС
	

	ТУ27-Центральная 2В
	20
	2,7
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ27-Центральная 2В
	20
	0,0
	 
	 
	 
	

	ТУ27-ТУ28
	65
	39,0
	надземная
	1984
	ПСБС
	

	ТУ27-ТУ28
	65
	9,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ28-Центральная 2Г
	25
	1,6
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ28-Центральная 2Г
	25
	1,6
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ28-ТУ28*
	65
	48,0
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ28*-Центральная 2Д
	20
	1,2
	надземная
	1984
	минвата
	

	ТУ28*-Центральная 2Д
	20
	1,2
	надземная
	1984
	минвата
	

	ИТОГО по котельной №39
	 
	2949,8
	 
	 
	 
	

	Котельная №40 с. Красный Яр
	

	котельная - т1
	100
	5
	надземная
	2020
	минвата
	

	т1 - т2
	100
	5
	надземная
	2007
	минвата
	

	т2 - т2**
	125
	3
	надземная
	2007
	минвата
	

	т2** - школа
	65
	120
	надземная
	2007
	минвата
	

	школа - т3
	65
	110
	подземная
	2007
	минвата
	

	т3-пож. депо
	50
	28
	подземная
	2007
	минвата
	

	т3-ТК3
	50
	33
	подземная
	2007
	минвата
	

	ТК3 - контора
	 
	 
	 
	2007
	минвата
	

	ТК3 - ж/д Новая 1
	50
	23
	подземная
	2007
	минвата
	

	т2 - т2*
	125
	3
	надземная
	2007
	минвата
	

	т2* - т4
	50
	95
	надземная
	2007
	минвата
	

	т4 - больница
	32
	8
	надземная
	2007
	минвата
	

	т4 - администрация
	50
	55
	надземная
	2007
	минвата
	

	т1 - ТК1
	100
	55
	подземная
	2020
	изопрофлекс 110/145
	

	ТК1 - ТК8
	65
	278
	подземная
	2020
	экофлекс 75х6,8/200
	

	ТК8 - почта
	25
	33
	подземная
	2020
	экофлекс 32х2,9/140
	

	почта - дом быта
	25
	27
	подземная
	2020
	экофлекс 32х2,9/140
	

	ТК8 - пекарня
	25
	23
	подземная
	2020
	экофлекс 32х2,9/140
	

	ТК 8 - ТК 9
	40
	19
	подземная
	2020
	экофлекс 50х4,6/175
	

	ТК 9 - д. сад
	32
	21
	подземная
	2020
	экофлекс 40х3,7/175
	

	ТК 9 - библиотека
	25
	80
	подземная
	2021
	экофлекс 32х2,9/140
	

	ТК9 - ТК10
	32
	89
	подземная
	2020
	экофлекс 40х3,7/175
	

	ТК10-ж/д Ленинская 53
	25
	53
	подземная
	2020
	экофлекс 32х2,9/140
	

	ТК10-столовая
	25
	48
	подземная
	2020
	экофлекс 32х2,9/140
	

	столовая - ж/д Ленинская 38б/1
	25
	26
	подземная
	2020
	экофлекс 32х2,9/140
	

	столовая - ж/д Ленинская 38б/2
	25
	24
	подземная
	2020
	экофлекс 32х2,9/140
	

	ИТОГО по котельной № 40
	 
	1264,0
	 
	 
	 
	



[bookmark: _Toc208147939]б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
В Генеральном плане Пожарского муниципального образования  предполагается развитие в основном зоны застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами. 
На этапе развития планируется строительство и введения в эксплуатацию новых объектов без подключения  к централизованной системе теплоснабжения.
Таблица 4 – плановое строительство
	№ п/п
	Источник
	Адрес, микрорайон города
	Площадь домов, тыс. м²
	Расчётный срок

	1
	Приморская ГРЭС
	пгт. Лучегорск, ул. Общественный центр, д. 1
	н/д
	2030

	2
	Котельная №33 с. Пожарское
	с. Пожарское ул. Ленинская 37 а
	н/д
	2030

	3
	Котельная №34 с. Светлогорье
	с. Светлогорье ул. Хомякова 4
	н/д
	2030

	4
	Котельная №35 с. Игнатьевка
	с. Игнатьевка   ул. Советская, 14 
	н/д
	2030

	5
	Котельная №36 с. Нагорное
	с. Нагорное ул. Юбилейная 12
	н/д
	2030

	6
	Котельная №37 с. Федосьевка
	с. Федосьевка ул. Советская 18а
	н/д
	2030

	7
	Котельная №38 с. Верхний перевал
	с. В. Перевал ул. Школьная, 1а
	н/д
	2030

	8
	Котельная №39 с. Новостройка
	с. Новостройка, ул. Заводская, 17 корп.4
	н/д
	2030

	9
	Котельная №40 с. Красный Яр
	с. Красный Яр ул. Арсеньева 7а
	н/д
	2030



Проведение капитального строительства объектов, подключаемых к системе теплоснабжения на территории Пожарского муниципального образования  к 2030 г. не планируется.
Прогнозируемые потребности расхода тепловой энергии по очередности строительства представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Тепловые нагрузки, подключенные к системе теплоснабжения
	Наименование 
котельных
 
	Существующие присоединенные нагрузки, Гкал/час
	Новое строительство
	Часовая нагрузка на отопление и ГВС, Гкал/час

	
	
	Наименование
нового объекта
	Часовая нагрузка,
Гкал/час
	

	
	
	
	
	2030 г.

	Приморская ГРЭС
	105,18
	 
	 
	105,18

	Котельная №33 с. Пожарское
	0,63
	 
	 
	0,63

	Котельная №34 с. Светлогорье
	4,68
	 
	 
	4,68

	Котельная №35 с. Игнатьевка
	0,24
	 
	 
	0,24

	Котельная №36 с. Нагорное
	0,48
	 
	 
	0,48

	Котельная №37 с. Федосьевка
	0,22
	 
	 
	0,22

	Котельная №38 с. Верхний перевал
	1,03
	 
	 
	1,03

	Котельная №39 с. Новостройка
	3,20
	 
	 
	3,20

	Котельная №40 с. Красный Яр
	0,55
	 
	 
	0,55



Необходимый расход тепловой энергии представлен в таблице 6.
Таблица 6– перспективный расход тепловой энергии, необходимый для отопления с учетом новой застройки.
	Потребитель
	Существующее положение
	2030 г.*

	
	Расход т/энергии, потребляемый объектами, Гкал/ч
	Расход т/энергии, для отопления с учетом новой застройки, Гкал/ч

	Пожарский муниципальный округ.
	116,21
	116,21


* с учетом перспективы подключения новых объектов

Данная информация раскрывает перспективное потребление тепловой энергии по всей территориальной зоне Пожарского муниципального образования  в полном объеме.
Поэтому для описания динамики развития систем теплоснабжения Пожарского муниципального образования  было принято, что текущее положение и расчетный период являются основными этапами развития. Расчет приведен в соответствии с формулами физических свойств термодинамики жидкостей-справочник В.И. Манюк, Я.И. Каплинский «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей». 
Прогноз удельных расходов тепловой энергии составляется исходя из перечня объектов,  подключенных к централизованной системе теплоснабжения. Перечень данных объектов представлен в таблице 7. 
Таблица 7.1 – Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения,  пгт  Лучегорск
	Лиц. счет
	Контрагент
	Улица
	Номер дома
	Гкал/час
	Гкал/год

	пгт. Лучегорск

	13
	Индивидуальный предприниматель Тютюнник Татьяна Григорьевна
	мкр. 3-й
	5
	0,023
	203,985

	14
	Общество с ограниченной ответственностью "Тайга"
	мкр. 4-й
	10
	0,007
	59,384

	15
	Кутдусов Валерий Олегович- собственник нежилого помещения
	мкр. 1-й
	24
	0,078
	679,907

	16
	Карпова Марина Юрьевна Собственник нежилого помещения
	мкр. 1-й
	5
	0,003
	25,860

	17
	Собственник нежилого помещения Котляр Юлия Анатольевна
	проезд. Геологов
	1/4
	0,019
	163,987

	19
	Индивидуальный предприниматель Каландаров Диловар Джаборович
	мкр. 1-й
	11г
	0,003
	27,068

	21
	Индивидуальный предприниматель Быченко Елена Анатольевна
	мкр. 1-й
	4/1
	0,003
	23,442

	23
	Индивидуальный предприниматель Грибова Нина Ивановна
	мкр. 1-й
	5
	0,012
	108,843

	24
	Индивидуальный предприниматель Иванов Владимир Леонидович
	мкр. 2-й
	6
	0,011
	100,302

	26
	Собственник нежилого помещения Саакян Овик Саргисович
	проезд. Автотранспортный
	17
	0,006
	51,596

	27
	Смицкий Евгений Владимирович
	мкр. 5-й
	8а
	0,007
	61,749

	29
	Мельник Сергей Порфириевич
	ул. Таежная
	2а
	0,011
	92,611

	32
	Общественная организация Охотников и рыболовов-любителей Пожарского района "АЛЧАН"
	мкр. 4-й
	2
	0,001
	12,641

	33
	Деркачева Любовь Андреевна- собственник здания
	мкр. 1-й
	17
	0,011
	96,991

	34
	Индивидуальный предприниматель Пискун Марина Владимировна
	мкр. 3-й
	5а
	0,008
	68,363

	35
	Индивидуальный предприниматель Плотникова Татьяна Валерьевна
	мкр. 3-й
	6/б
	0,008
	72,620

	36
	Остапенко Максим Владимирович- собственник нежилого помещения
	мкр. 4-й
	37а
	0,007
	64,596

	38
	Индивидуальный предприниматель Питиримова Татьяна Сергеевна
	мкр. 3-й
	5
	0,002
	15,050

	39
	Гостева Мария Александровна- арендатор нежилого помещения
	мкр. 4-й
	10а/7
	0,004
	39,315

	40
	Гостев Сергей Владимирович- собственник нежилого помещения
	мкр. 3-й
	5
	0,008
	67,329

	41
	Швец Нина Семеновна- собственник нежилого помещения
	мкр. 1-й
	1д
	0,001
	11,730

	42
	Князян Карапет Феликсович-СНП
	мкр. 1-й
	7
	0,005
	47,584

	46
	Индивидуальный предприниматель Краснолобова Е.Н.
	мкр. 3-й
	8а
	0,081
	706,109

	48
	Озолова Наталья Викторовна собственник нежилого помещения
	мкр. 2-й
	14
	0,002
	20,814

	49
	Индивидуальный предприниматель Пеньков Станислав Анатольевич
	мкр. 3-й
	25а
	0,008
	72,366

	50
	Болтова Юлия Викторовна - собственник нежилого помещения
	мкр. 5-й
	2
	0,014
	125,067

	52
	Общество с ограниченной ответственностью производственная фирма кафе "Березка"
	мкр. 2-й
	2б
	0,043
	375,988

	55
	Индивидуальный предприниматель Бортенева Надежда Витальевна
	мкр. 3-й
	7
	0,003
	22,864

	56
	Индивидуальный предприниматель Глазырин Николай Алексеевич
	ул. Героев Даманского
	1а
	0,007
	62,468

	61
	Общество с ограниченной ответственностью "Тести Фуд" 
	мкр. 3-й
	32
	0,053
	464,446

	64
	Мусина Марина Николаевна-собственник нежилого помещения
	мкр. 2-й
	1
	0,004
	34,436

	68
	Индивидуальный предприниматель Болдырева Нина Федоровна
	мкр. 2-й
	2
	0,003
	22,907

	76
	Индивидуальный предприниматель Русина Лариса Васильевна
	мкр. 1-й
	5
	0,007
	64,491

	81
	Индивидуальный предприниматель Пискун Екатерина Владимировна
	мкр. 4-й
	36
	0,004
	35,347

	82
	Индивидуальный предприниматель Чайка Виктор Иванович
	ул. Окружная
	31а
	0,018
	156,287

	83
	Бушуева Лидия Николаевна-собственник части здания
	ул. Юбилейная
	9
	0,015
	129,972

	85
	Индивидуальный предприниматель Симаков Николай Николаевич
	мкр. 3-й
	3б
	0,055
	484,822

	86
	Общество с ограниченной ответственностью "АвтоДом"
	ул. Окружная
	27
	0,192
	1 683,917

	91
	Плотникова  Елена Робертовна - собственник нежилого помещения
	мкр. 2-й
	1
	0,002
	17,108

	96
	Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Сигма"
	мкр. 5-й
	8а
	0,016
	137,295

	97
	Кротов Александр Андреевич- собственник нежилого помещения
	ул. Юбилейная
	9
	0,014
	122,263

	100
	Индивидуальный предприниматель Слуцкая Галина Викторовна
	ул. Ленина
	41
	0,034
	298,979

	101
	Некоммерческая организация Приморская краевая коллегия адвокатов
	мкр. 4-й
	2
	0,003
	30,301

	103
	Индивидуальный предприниматель Брусницына Ольга Викторовна
	мкр. 4-й
	2а/1
	0,007
	64,079

	106
	Индивидуальный предприниматель Баталова Ирина Витальевна
	мкр. 1-й
	5
	0,004
	31,370

	108
	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОПЛАНТ"
	мкр. 7-й
	17
	0,006
	48,802

	113
	Индивидуальный предприниматель Колесников Игорь Георгиевич
	мкр. 1-й
	5
	0,014
	126,994

	114
	Общество с ограниченной ответственностью "ВитаДент"
	мкр. 1-й
	1
	0,019
	165,292

	115
	Индивидуальный предприниматель Седякин Александр Владимирович
	мкр. 3-й
	3б
	0,046
	406,201

	119
	Индивидуальный предприниматель Сердюкова  Елена Ивановна
	мкр. 3-й
	3а
	0,012
	106,723

	120
	Местная религиозная организация Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня п Лучегорск
	мкр. 4-й
	25
	0,005
	43,966

	121
	Индивидуальный предприниматель Гаурский Вячеслав Михайлович
	мкр. 7-й
	13а
	0,010
	90,587

	125
	Индивидуальный предприниматель Бергер Галина Петровна
	мкр. 3-й
	7
	0,003
	23,389

	126
	Индивидуальный предприниматель Мартыненко Ольга Петровна
	мкр. 4-й
	15
	0,015
	131,715

	128
	Клепиков Анатолий Иосифович- собственник нежилого помещения
	мкр. 7-й
	19
	0,002
	18,562

	130
	Индивидуальный предприниматель Геворгян Армен Коляевич
	мкр. 1-й
	23а
	0,062
	547,342

	132
	Индивидуальный предприниматель Русин Андрей Иванович
	мкр. 2-й
	19
	0,032
	279,707

	134
	Общество с ограниченной ответственностью "БРИЗ"
	мкр. 3-й
	6
	0,037
	324,646

	135
	 Белоцерков Иван Федорович - арендатор не жилого помещения
	мкр. 4-й
	10
	0,001
	6,395

	136
	Индивидуальный предприниматель Новикова Ирина Владимировна
	мкр. 4-й
	6
	0,005
	39,735

	137
	Индивидуальный предприниматель Агаджанян Золотина Карписовна
	мкр. 1-й
	24
	0,040
	346,922

	138
	ПАО «Совкомбанк»
	мкр. 4-й
	25
	0,004
	35,224

	140
	Общество с ограниченной ответственностью "Пожарская жилищная компания"
	мкр. 4-й
	10
	0,077
	677,358

	142
	Астапович Ольга Сергеевна-собственник нежилого  помещения
	мкр. 7-й
	18г
	0,076
	666,338

	143
	Индивидуальный предприниматель Кутдусов Валерий Раисович
	мкр. 2-й
	2
	0,170
	1 490,006

	144
	Производственный кооператив "Ветеран"
	мкр. 4-й
	2а
	0,058
	507,984

	145
	Пожарская районная общественная организация охотников и рыболовов
	проезд. Автотранспортный
	18
	0,015
	135,403

	150
	Индивидуальный предприниматель Суворова Татьяна Леонидовна
	мкр. 4-й
	13
	0,126
	1 106,187

	162
	Общество с ограниченной ответственностью "Посейдон"
	ул. Лесная
	4/2
	0,153
	1 343,390

	164
	Индивидуальный предприниматель Зарянко Тамара Дмитриевна
	мкр. 4-й
	4а/3
	0,015
	131,663

	170
	Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
	проезд. Автотранспортный
	15/7
	0,725
	6 346,839

	175
	Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
	мкр. 5-й
	18
	0,156
	1 366,288

	176
	Общество с ограниченной ответственностью "Центр плюс"
	проезд. Геологов
	6а/4
	0,121
	1 062,168

	178
	Собственник нежилого помещения Краснолобов Анатолий Евгеньевич
	ул. Пристанционная
	5
	0,026
	228,995

	179
	Меньшиков Павел Александрович- Собственник нежилого помещения
	мкр. 7-й
	2
	0,031
	272,340

	183
	Общество с ограниченной ответственностью "Кронвуд"
	ул. Героев Даманского
	1ж
	0,132
	1 159,623

	184
	Акционерное общество "Почта России"
	мкр. 4-й
	1
	0,174
	1 526,150

	185
	Собственник нежилого помещения-Де Алексей Витальевич
	мкр. 1-й
	1
	0,008
	66,497

	186
	Публичное акционерное общество  "Ростелеком"
	мкр. 4-й
	1а
	0,259
	2 272,248

	187
	Общество с ограниченной ответственностью "Смайл"
	мкр. 3-й
	3
	0,005
	46,577

	189
	Дроздова Татьяна Аркадьевна- собственник нежилого помещения
	мкр. 3-й
	3
	0,003
	28,812

	193
	Гаражно-строительный кооператив "Электрон"
	проезд. Автотранспортный
	3
	0,067
	585,072

	194
	Гаражно-строительный кооператив "Горняк-1" 
	проезд. Горняков
	1
	0,066
	581,296

	195
	Акционерное общество "Приморское автодорожное ремонтное предприятие"
	ул. Лазо
	10
	0,122
	1 065,584

	196
	Гаражно-строительный кооператив "Москва"
	мкр. 5-й
	10
	0,038
	336,165

	198
	Гаражно-строительный кооператив "Глория"
	ул. Пристанционная
	2
	0,109
	950,469

	199
	Гаражно-строительный кооператив "Горняк-2"
	проезд. Горняков
	1
	0,056
	490,455

	200
	Гаражно-строительный кооператив "Горняк-19"
	ул. Окружная
	30
	0,123
	1 074,852

	202
	Гаражно-строительный кооператив "Горняк-7"
	проезд. Горняков
	1
	0,069
	607,716

	203
	Гаражно-строительный кооператив "Горняк-11"
	проезд. Горняков
	5
	0,073
	639,077

	204
	Гаражно-строительный кооператив "Горняк-8"
	проезд. Горняков
	1
	0,067
	585,851

	206
	Гаражно-строительный кооператив "Горняк-9"
	проезд. Горняков
	1
	0,068
	596,863

	207
	Гаражно-строительный кооператив "Горняк-10"
	проезд. Горняков
	1
	0,095
	832,910

	209
	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 
	мкр. 1-й
	5
	0,018
	154,369

	210
	Гаражно-строительный кооператив "Стахановец"
	проезд. Горняков
	1
	0,149
	1 305,459

	211
	Гаражно-строительный кооператив "Горняк-12"
	проезд. Горняков
	1
	0,087
	758,160

	212
	Гаражно-строительный кооператив "Лучегорец"
	проезд. Геологов
	4
	0,080
	699,994

	214
	Гаражно-строительный кооператив "Россия"
	проезд. Геологов
	10
	0,100
	877,726

	215
	Гаражно-строительный кооператив "Горняк-23"
	проезд. Геологов
	10
	0,082
	714,615

	216
	Гаражно-строительный кооператив "Осень"
	проезд. Геологов
	8
	0,070
	609,468

	217
	Гаражно-строительный кооператив "Горняк-20"
	проезд. Геологов
	16
	0,079
	695,553

	219
	Гаражный кооператив "Ремонтник - 2"
	проезд. Складской
	4
	0,050
	442,152

	220
	Гаражно-строительный кооператив "Альбатрос"
	мкр. 5-й
	15
	0,069
	600,410

	221
	Гаражно-строительный кооператив "Чайка"
	проезд. Складской
	4
	0,097
	846,120

	222
	Гаражно-строительный кооператив "Аралия"
	ул. Героев Даманского
	3а
	0,118
	1 034,486

	223
	Гаражно-строительный кооператив "Горняк-13"
	проезд. Складской
	4
	0,077
	677,989

	224
	Гаражно-строительный кооператив "Миф"
	ул. Героев Даманского
	2
	0,145
	1 270,244

	225
	Гаражно-строительный кооператив "Волна-1"
	проезд. Складской
	4
	0,050
	434,960

	226
	Гаражно-строительный кооператив "Авангард"
	ул. Окружная
	26
	0,209
	1 834,738

	227
	Гаражно-строительный кооператив "Электромонтажник"
	проезд. Складской
	4
	0,080
	700,047

	228
	Гаражно-строительный кооператив "Сатурн"
	ул. Пристанционная
	5
	0,083
	730,391

	229
	Гаражно-строительный кооператив "Колос"
	проезд. Складской
	4
	0,073
	638,026

	230
	Гаражно-строительный кооператив "Вектор"
	мкр. 5-й
	15
	0,056
	490,446

	232
	Индивидуальный предприниматель Абехтикова Елена Сергеевна
	мкр. 2-й
	2
	0,014
	118,479

	233
	Гаражно-строительный кооператив "Луна"
	проезд. Складской
	4
	0,067
	589,259

	234
	Кооператив "Мечта"
	проезд. Складской
	4
	0,038
	330,182

	235
	Гаражный кооператив "Труженик"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,061
	538,092

	236
	Гаражно-строительный кооператив "Луч"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,068
	595,689

	237
	Гаражно-строительный кооператив "Молодежный"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,070
	611,737

	238
	Гаражно-строительный кооператив "Автолюбитель"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,069
	607,576

	239
	Гаражно-строительный кооператив "Буревестник"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,059
	520,362

	240
	Гаражно-строительный кооператив "Прометей"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,074
	650,824

	241
	Гаражно-строительный кооператив "Олимпиец"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,073
	642,896

	242
	Гаражно-строительный кооператив "Котельщик"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,070
	611,676

	243
	Гаражно-строительный кооператив "Союз"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,067
	587,936

	244
	Гаражно-строительный кооператив "Звезда"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,094
	825,017

	245
	Гаражно-строительный кооператив "Единоличник"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,002
	16,819

	246
	Гаражно-строительный кооператив "Энтузиаст"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,067
	583,337

	247
	Гаражно-строительный кооператив "Турист"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,074
	650,360

	248
	Гаражно-строительный кооператив "Механизатор"
	мкр. 5-й
	13
	0,054
	473,110

	250
	Гаражно-строительный кооператив "Восток"
	мкр. 5-й
	13
	0,042
	364,477

	251
	Гаражно-строительный кооператив "Созидатель"
	мкр. 5-й
	13
	0,050
	437,711

	252
	Гаражно-строительный кооператив "Энергетик-3"
	мкр. 5-й
	13
	0,054
	469,886

	253
	Гаражно-строительный кооператив"Горняк-15"
	проезд. Горняков
	5
	0,097
	846,838

	254
	Гаражно-строительный кооператив "Ремонтник"
	мкр. 5-й
	15
	0,051
	445,122

	255
	Гаражно-строительный кооператив "Сокол"
	мкр. 5-й
	15
	0,055
	480,302

	256
	Гаражно-строительный кооператив "Спутник"
	мкр. 5-й
	11
	0,026
	228,102

	257
	Гаражно-строительный кооператив "Энергетик-1"
	мкр. 5-й
	8
	0,054
	471,700

	258
	Гаражно-строительный кооператив "Энергетик-2"
	мкр. 5-й
	11
	0,049
	431,027

	259
	Гаражно-строительный кооператив"Электрик-1"
	мкр. 5-й
	11
	0,054
	473,285

	260
	Гаражно-строительный кооператив "Энергетик-1А"
	мкр. 5-й
	11
	0,054
	472,225

	261
	Гаражно-строительный кооператив "Монтажник"
	мкр. 5-й
	15
	0,040
	348,473

	262
	Гаражно-строительный кооператив "Космос"
	мкр. 5-й
	18
	0,080
	697,638

	263
	Гаражно-строительный кооператив "Урожай-91"
	мкр. 5-й
	18
	0,113
	992,578

	264
	Гаражно-строительный кооператив "Сектор"
	мкр. 5-й
	15
	0,059
	519,284

	265
	Гаражно-строительный кооператив "Грузовик"
	ул. Пристанционная
	7/2
	0,031
	270,097

	266
	Гаражно-строительный кооператив "Рубеж"
	ул. Пограничная
	7
	0,108
	946,518

	267
	Гаражно-строительный кооператив "Риск-2"
	проезд. Автотранспортный
	18
	0,162
	1 418,034

	268
	Гаражно-строительный кооператив "Агат"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,061
	538,206

	269
	Гаражно-строительный кооператив " Дума"
	ул. Пристанционная
	14
	0,034
	296,640

	270
	Гаражно-строительный кооператив "Гранит"
	ул. Пристанционная
	14
	0,080
	700,003

	271
	Гаражно-строительный кооператив "Солнышко"
	ул. Пристанционная
	5
	0,011
	98,051

	272
	Гаражно-строительный кооператив "Юпитер"
	ул. Пристанционная
	5
	0,098
	854,223

	273
	Гаражно-строительный кооператив "Мечта"
	ул. Пристанционная
	5
	0,130
	1 139,939

	274
	Гаражно-строительный кооператив "Горняк-14"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,075
	655,301

	275
	Индивидуальный предприниматель Мацак Валерий Александрович
	мкр. 4-й
	10а/2
	0,002
	20,752

	277
	Индивидуальный предприниматель Вялкова Ольга Владимировна
	мкр. 3-й
	7/2
	0,005
	46,524

	278
	Гаражно-строительный кооператив "Аэлита"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,097
	850,903

	279
	Емельянов Андрей Васильевич- собственник нежилого помещения
	мкр. 7-й
	18а
	0,004
	33,016

	280
	Зибаев Сергей Николаевич- собственник нежилого помещения
	мкр. 7-й
	18а
	0,003
	30,572

	285
	Гаражно-строительный кооператив "Сетевик"
	ул. Пристанционная
	5
	0,046
	400,682

	292
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 6» пгт Лучегорск Пожарского муниципального округа
	мкр. 2-й
	21
	0,195
	1 707,928

	293
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7 комбинированного вида"  пгт Лучегорск Пожарского муниципального округа
	мкр. 3-й
	25
	0,230
	2 018,076

	294
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Центр развития ребенка детский сад № 8 пгт Лучегорск Пожарского муниципального округа
	мкр. 4-й
	11
	0,230
	2 016,972

	295
	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» Пожарского муниципального округа
	мкр. 1-й
	12
	0,286
	2 504,046

	296
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 общеразвивающего вида"  пгт Лучегорск Пожарского муниципального округа
	мкр. 1-й
	6
	0,219
	1 918,580

	297
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  "Центр развития ребенка детский сад № 10 пгт Лучегорск Пожарского муниципального округа Приморского края 
	мкр. 3-й
	11
	0,259
	2 267,149

	298
	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» Пожарского муниципального округа
	мкр. 2-й
	23
	0,267
	2 335,784

	299
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  "Центр внешкольной работы"
	мкр. 1-й
	18
	0,049
	428,373

	300
	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» Пожарского муниципального округа
	мкр. 4-й
	4а/1
	0,406
	3 553,494

	301
	Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Детская художественная школа» Пожарского муниципального округа
	мкр. 1-й
	8
	0,031
	267,513

	303
	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система Пожарского муниципального округа»
	мкр. 1-й
	8
	0,038
	332,933

	304
	Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» Пожарского муниципального округа
	мкр. 2-й
	20
	0,055
	481,283

	305
	Управление образования администрации Пожарского муниципального округа Приморского края 
	мкр. 4-й
	2
	0,024
	207,980

	307
	Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Пожарского муниципального округа Приморского края
	мкр. 4-й
	2
	0,014
	118,286

	308
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа Пожарского муниципального района» 
	мкр. 2-й
	6а
	0,027
	239,227

	309
	Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры Пожарского муниципального округа» 
	мкр. 1-й
	4/1
	0,501
	4 385,563

	312
	Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пожарская центральная районная больница» 
	ул. Ленина
	35а
	0,871
	7 625,904

	313
	Федеральное государственное казенное учреждение "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю
	мкр. 7-й
	18б/1
	0,050
	441,066

	314
	Государственное казенное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
	мкр. 5-й
	3
	0,097
	853,653

	318
	Общество с ограниченной ответственностью "Приморский Втормет"
	проезд. Геологов
	6
	0,062
	538,810

	323
	Прокуратура Приморского края
	мкр. 4-й
	2
	0,023
	204,353

	324
	Гаражно-строительный кооператив "Геолог-2"
	проезд. Геологов
	13
	0,029
	251,666

	326
	Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения» 
	мкр. 4-й
	2
	0,017
	147,238

	327
	Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае, действующее от имени Российской Федерации
	мкр. 4-й
	2
	0,003
	27,629

	329
	Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю
	мкр. 4-й
	2
	0,017
	148,342

	332
	Приморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
	ул. Пристанционная
	5
	0,013
	115,404

	334
	Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае "
	мкр. 7-й
	19
	0,048
	421,312

	335
	Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю
	ул. Пограничная
	1а/1
	0,176
	1 544,957

	337
	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю 
	мкр. 4-й
	2
	0,021
	185,738

	338
	Управление Судебного департамента в Приморском крае
	мкр. 4-й
	2
	0,049
	424,913

	342
	Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Приморскому краю 
	мкр. 5-й
	3
	0,003
	25,509

	350
	Государственное бюджетное учреждение "Хозяйственное управление Правительства  Приморского края"
	мкр. 4-й
	2
	0,001
	12,877

	353
	Индивидуальный предприниматель Иовенко Елена Олеговна
	мкр. 1-й
	7
	0,005
	43,441

	357
	Собственник нежилого помещения  Виноградова Лариса Николаевна
	мкр. 2-й
	2
	0,001
	10,030

	365
	Индивидуальный предприниматель Комолова Елена Анатольевна
	мкр. 2-й
	18
	0,007
	58,806

	368
	Муниципальное бюджетное учреждение "Краеведческий музей Пожарского муниципального округа"
	мкр. 2-й
	1
	0,037
	324,917

	371
	Индивидуальный предприниматель Ивачева Евгения Константиновна
	проезд. Геологов
	1/3
	0,014
	118,540

	374
	Индивидуальный предприниматель Бенда Владимир Андреевич
	мкр. 4-й
	10б
	0,022
	192,072

	379
	Собственник нежилого помещения Якутов Сергей Анатольевич
	проезд. Геологов
	1/5
	0,009
	81,380

	381
	Гаражно-строительный кооператив "Гранит-1"
	ул. Пристанционная
	18
	0,217
	1 904,950

	386
	Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю» 
	мкр. 4-й
	2
	0,004
	37,475

	388
	Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго"
	мкр. 7-й
	12а
	0,024
	209,268

	392
	Краевое государственное казенное учреждение «Приморское лесничество» 
	ул. Лесная
	14/1
	0,005
	45,000

	396
	Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края
	мкр. 4-й
	3
	0,019
	169,226

	399
	Индивидуальный предприниматель Минасян Арсен Гегамович
	мкр. 2-й
	20а
	0,071
	624,658

	410
	Муниципальное казенное учреждение Пожарского муниципального округа «Хозяйственное управление» 
	мкр. 1-й
	23
	0,395
	3 457,441

	417
	Индивидуальный предприниматель Плотников Александр Николаевич
	мкр. 3-й
	16а
	0,015
	132,942

	422
	Общество с ограниченной ответственностью "Пожарская жилищная компания"
	мкр. 3-й
	2
	7,467
	65 414,459

	431
	Гаражно-строительный кооператив "Риск-1"
	проезд. Автотранспортный
	18
	0,044
	386,263

	438
	Федеральное казенное учреждение "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю" 
	мкр. 7-й
	16Б
	0,289
	2 535,310

	443
	Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс"
	мкр. 3-й
	33а/1
	0,013
	113,249

	449
	Товарищество собственников жилья "Союз"
	мкр. 4-й
	33
	2,558
	22 410,848

	451
	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомпания"
	мкр. 2-й
	9
	11,209
	98 188,151

	589
	Индивидуальный предприниматель Колесникова Светлана Алексеевна
	мкр. 4-й
	26
	0,006
	49,240

	599
	Индивидуальный предприниматель Лобко Анатолий Харитонович 
	мкр. 5-й
	1а
	0,047
	413,630

	613
	Исаев Валерий Николаевич-собственник нежилого помещения
	мкр. 5-й
	2
	0,008
	66,357

	616
	Собственник нежилого помещения Галкин Александр Николаевич
	мкр. 1-й
	15
	0,004
	36,389

	619
	Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗИЯ"
	мкр. 3-й
	8
	0,230
	2 013,144

	620
	Общество с ограниченной ответственностью "Восход"
	мкр. 1-й
	1
	0,005
	42,836

	621
	Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Промышленно-технологический колледж" 
	мкр. 5-й
	6/4
	0,406
	3 554,808

	623
	Филиал КГБУ «Дальнереченская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Пожарская станция по борьбе с болезнями животных 
	мкр. 4-й
	10
	0,018
	160,010

	628
	Чемезова Людмила Александровна- собственник нежилого помещения
	мкр. 1-й
	7
	0,008
	65,761

	636
	Смирнова Рита Анатольевна -собственник нежилого помещения
	мкр. 7-й
	18г
	0,004
	38,929

	641
	Индивидуальный предприниматель Остапенко Людмила Александровна
	мкр. 4-й
	29а/1
	0,025
	216,495

	642
	Общество с ограниченной ответственностью "Трейдком"
	мкр. 1-й
	23а
	0,079
	690,297

	648
	Общество с ограниченной ответственностью "Бригантина"
	мкр. 4-й
	5
	0,004
	33,612

	652
	МКУ ПМО «ЕДДС»
	мкр. 2-й
	2
	0,008
	70,133

	659
	Кантемирова Ольга Ивановна - собственник нежилого помещения
	мкр. 5-й
	8а
	0,008
	72,165

	665
	Индивидуальный предприниматель Воробьев Сергей Викторович
	мкр. 3-й
	3а
	0,006
	49,161

	667
	Краевое государственное казенное учреждение "Центр социальной поддержки населения Приморского края"
	мкр. 4-й
	2
	0,017
	152,950

	674
	Общество с ограниченной ответственностью "Лучегорская жилищная компания"
	мкр. 1-й
	11
	5,581
	48 885,600

	683
	Акционерное общество "Лучегорский угольный разрез"
	проезд. Горняков
	5
	0,814
	7 128,213

	688
	ООО "Уником"
	мкр. 7-й
	13А
	1,935
	16 946,343

	695
	Проценко Татьяна Петровна
	 
	10/а
	0,002
	17,818

	696
	Удовик Ольга Николаевна-собственник нежилого помещения
	мкр. 7-й
	18г
	0,005
	43,572

	697
	Индивидуальный предприниматель Бойко Ольга Валентиновна
	мкр. 3-й
	6/а
	0,007
	62,906

	699
	Индивидуальный предприниматель Шер Нина Захаровна
	мкр. 1-й
	22а
	0,174
	1 522,593

	700
	Общество с ограниченной ответственностью "Надежда"
	мкр. 1-й
	11б
	0,134
	1 177,213

	703
	Индивидуальный предприниматель Корниенко Ольга Николаевна
	мкр. 1-й
	5
	0,011
	98,287

	705
	Администрация Пожарского муниципального округа Приморского края
	мкр. 4-й
	2
	0,027
	236,091

	706
	Собственник нежилого помещения Барчо Аскербий Асланович
	мкр. 2-й
	12А
	0,438
	3 836,337

	708
	Собственник нежилого помещения  Лобатенко Надежда Владимировна
	мкр. 1-й
	7
	0,003
	27,480

	709
	Индивидуальный предприниматель Сарыкова Таттыбу Шекеевна
	мкр. 3-й
	7/3
	0,004
	38,150

	711
	Администрация Пожарского муниципального округа Приморского края
	мкр. 1-й
	10
	0,190
	1 663,471

	719
	Загарина Клара Давидовна- собственник нежилого помещения
	мкр. 5-й
	8б
	0,007
	64,395

	725
	Краевое государственное казенное учреждение "Приморский центр занятости населения"
	мкр. 4-й
	2
	0,029
	254,145

	726
	Межрегиональный филиал Федерального казённого учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России"  в г. Владивостоке 
	мкр. 3-й
	9а
	0,022
	190,539

	727
	Индивидуальный предприниматель Мельник Сергей Порфириевич
	мкр. 1-й
	1
	0,008
	66,375

	729
	Собственник нежилого помещения Цепелев Сергей Александрович
	мкр. 2-й
	1
	0,004
	34,453

	730
	Общество с ограниченной ответственностью "ЛТВ"
	мкр. 1-й
	7
	0,020
	171,153

	731
	Общественная организация "Спортивный клуб тяжелой атлетики Пожарского района Приморского края "Энергия"
	мкр. 2-й
	13
	0,004
	32,193

	732
	Гутник Виталий Игоревич - Собственник нежилого помещения
	ул. Первостроителей
	1а
	0,004
	38,097

	734
	Общество с ограниченной ответственностью "Центр плюс"
	мкр. 4-й
	16
	0,475
	4 164,960

	741
	Вершинина Алина Александровна-собственник нежилого помещения
	мкр. 2-й
	17
	0,004
	30,660

	743
	Индивидуальный предприниматель Рябинина Елена Сергеевна
	мкр. 2-й
	3
	0,004
	32,027

	744
	Куцак Екатерина Александровна - Собственник нежилого помещения
	мкр. 2-й
	17
	0,012
	103,026

	747
	Индивидуальный предприниматель Скачкова Екатерина Александровна
	мкр. 3-й
	7/6
	0,007
	63,212

	749
	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление"  Министерства обороны Российской Федерации
	мкр. 4-й
	2
	0,029
	256,545

	752
	Собственник нежилых помещений Самошкин Андрей Вячеславович
	проезд. Геологов
	1а
	0,063
	548,464

	753
	Мужилко Ирина Николаевна - собственник нежилого помещения
	мкр. 1-й
	7
	0,008
	72,804

	755
	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк "Бикин"
	мкр. 4-й
	2
	0,016
	139,258

	756
	Индивидуальный предприниматель  Поливко Надежда Федоровна
	мкр. 4-й
	10а/4
	0,005
	43,239

	758
	ОМВД России «Пожарский»
	мкр. 4-й
	10
	0,012
	106,846

	765
	Арендатор нежилого помещения Шоев Олег Дмитриевич
	мкр. 1-й
	4/2
	0,002
	14,147

	766
	Собственник нежилого помещения Саакян Овик Саргисович
	проезд. Горняков
	1а
	0,062
	542,314

	768
	Собственник нежилого помещения Скиба Галина Ивановна
	мкр. 7-й
	19
	0,002
	18,510

	775
	ООО «Стоматологическая поликлиника»
	мкр. 4-й
	3
	0,031
	273,321

	776
	ООО "Уником"
	мкр. 2-й
	24
	0,059
	518,601

	777
	Индивидуальный предприниматель Устинов Вячеслав Юрьевич                                                                                                                                                                                                  
	мкр. 1-й
	4б
	0,743
	6 508,005

	779
	Индивидуальный предприниматель Нестерова Ираида Дмитриевна
	мкр. 1-й
	1а
	0,005
	41,137

	788
	Собственник нежилого помещения Ермакова Ангелина Александровна
	мкр. 1-й
	24г
	0,050
	434,987

	790
	Собственник нежилого помещения Пивоваров Андрей Викторович
	ул. Героев Даманского
	3а
	0,050
	437,150

	794
	Общество с ограниченной ответственностью «Трансконтракт»
	мкр. 2-й
	9
	0,013
	115,080

	800
	Индивидуальный предприниматель Ледовских Елена Николаевна
	мкр. 4-й
	10б
	0,055
	480,810

	808
	Индивидуальный предприниматель Устинов Сергей Юрьевич
	мкр. 2-й
	22
	0,103
	899,976

	811
	Индивидуальный предприниматель Иванова Галина Валентиновна
	мкр. 4-й
	16
	0,006
	50,624

	814
	Индивидуальный предприниматель Копотиенко Галина Владимировна
	мкр. 4-й
	7
	0,004
	31,282

	815
	Товарищество собственников недвижимости "Наше Будущее"
	мкр. 4-й
	27
	0,386
	3 384,154

	816
	Общество с ограниченной ответственностью "ТОКАРЕВСКАЯ КОШКА РЕНТА"
	мкр. 3-й
	3а
	0,099
	869,999

	817
	Осояну Артем Михайлович - собственник нежилого помещения
	мкр. 1-й
	28/1
	0,118
	1 030,877

	820
	Индивидуальный предприниматель Канатбек Кызы Жаныгул
	ул. Поликлиническая
	1Б
	0,007
	63,282

	821
	Общество с ограниченной ответственностью "Содружество"
	мкр. 1-й
	1
	0,249
	2 184,166

	822
	Индивидуальный предприниматель Антоненко Игорь Алексеевич
	ул. Героев Даманского
	1 в
	0,047
	413,341

	825
	Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю
	мкр. 4-й
	2
	0,003
	26,990

	830
	Собственник нежилого помещения Михайлюк Юлия Сергеевна
	мкр. 4-й
	15б
	0,003
	22,391

	833
	Рачева Лариса Евгеньевна - собственник нежилого помещения
	мкр. 3-й
	12
	0,001
	8,164

	834
	Индивидуальный предприниматель Карпова Ольга Витальевна
	мкр. 2-й
	19
	0,010
	86,155

	835
	Индивидуальный предприниматель Маркарян Армен Размикович
	мкр. 1-й
	24а
	0,067
	583,320

	836
	Бергер Галина Петровна- собственник объекта незавершенного строительства
	ул. Зеленая
	2а
	0,023
	204,546

	837
	Блощиченко Валентин Сергеевич - собственник нежилого помещения
	ул. Окружная
	30г
	0,017
	153,063

	839
	Индивидуальный предприниматель Замураева Анастасия Сергеевна
	мкр. 1-й
	5
	0,113
	985,561

	840
	Индивидуальный предприниматель  Повисок Павел Сергеевич
	мкр. 4-й
	3
	0,047
	408,847

	841
	Товарищество собственников недвижимости "Луч"
	мкр. 4-й
	48
	0,254
	2 227,186

	842
	Общество с ограниченной ответственностью "БьютиМаркет"
	мкр. 4-й
	10б
	0,029
	252,043

	843
	Васильев Сергей Олегович- арендатор нежилого помещения
	мкр. 2-й
	3
	0,001
	10,267

	844
	Индивидуальный предприниматель Ниязалиева Аида Шукурбековна
	мкр. 3-й
	11а
	0,006
	49,512

	845
	Недбайло Андрей Леонидович-собственник нежилого помещения
	проезд. Геологов
	3а
	0,020
	172,397

	846
	Индивидуальный предприниматль Кузнецов Вячеслав Викторович
	мкр. 3-й
	7/1
	0,001
	10,766

	847
	КГБУСО «Дальнереченский СРЦН «Надежда»
	мкр. 4-й
	2
	0,001
	9,715

	848
	Индивидуальный предприниматель Феоктистова Наталья Александровна
	мкр. 4-й
	4а/2
	0,003
	24,020

	850
	Общество с ограниченной ответственностью «ВСТ» 
	мкр. 7-й
	8/1
	0,085
	747,990

	851
	Гриценко Марина Владимировна  - собственник нежилого помещения
	мкр. 4-й
	10а/1
	0,002
	20,525

	852
	Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОММУНИКАЦИИ- ДАЛЬНИЙ ВОСТОК"
	мкр. 1-й
	26в
	0,253
	2 218,172

	853
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования " Владивостокский государственный университет"
	мкр. 4-й
	2
	0,006
	52,280

	854
	ООО СМО "Восточно-страховой альянс"
	мкр. 4-й
	2
	0,002
	13,946

	855
	Территориально-соседская община коренных малочисленных народов "Тигр" с Красный Яр, Пожарского района Приморского края
	мкр. 4-й
	2
	0,003
	27,901

	857
	Нотариус Пожарского нотариального округа Приморского края Васильева Лариса Николаевна  - арендатор нежилого помещения
	мкр. 4-й
	2
	0,003
	27,042

	858
	Холодова Ольга Константиновна- собственник нежилого помещения
	мкр. 3-й
	6
	0,002
	15,339

	859
	Индивидуальный предприниматель Оськин Олег Николаевич
	ул. Юбилейная
	9а
	0,023
	200,350

	860
	Гарипова Юлия Владимировна- собственник нежилого помещения
	мкр. 2-й
	2
	0,007
	59,997

	861
	Общество с ограниченной ответственностью "СФЕРА-ДВ"
	мкр. 2-й
	1
	0,011
	94,091

	862
	Стародубов Андрей  Константинович- собственник нежилого помещения
	мкр. 4-й
	10
	0,002
	13,140

	863
	Шестопалова Лариса Евгеньевна-собственник нежилого помещения
	мкр. 3-й
	6
	0,002
	17,546

	865
	Чжао Цян- СНП
	мкр. 4-й
	3
	0,010
	86,444

	866
	Индивидуальный предприниматель Ткаченко Александра Александровна
	мкр. 1-й
	1г
	0,004
	36,599

	867
	Масленников Константин Александрович- Собственник нежилого помещения
	мкр. 4-й
	10а/6
	0,007
	62,511

	868
	Акционерное общество "Лучегорский угольный разрез"
	мкр. 2-й
	18
	0,021
	180,552

	869
	Собственник нежилого помещения Королева Алена Олеговна
	мкр. 7-й
	14б
	0,096
	839,979

	7777
	Непосредственная форма управления (НФУ)
	мкр. 2-й
	13
	2,969
	26 005,952

	8888
	Частные жилые дома
	ул. Таежная
	13
	2,653
	23 241,279

	Итого
	55,567
	486 770,547



Таблица 7.2 – Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения   от сетей  котельных
	ИТЭ
	Номер п/п
	Наименование объекта
	Наименование улицы
	Номер дома
	Q отопл. MaxГкал/час
	Q ГВС Гкал/час
	Потребление теплоэнергии Гкал/год

	АМК № 33, Пожарское
	1
	МКД
	Ленинская 
	15
	0,0638
	 
	н/д

	
	2
	МКД
	Ленинская 
	35
	0,0279
	 
	н/д

	
	3
	МКД
	Ленинская 
	37
	0,0279
	 
	н/д

	
	4
	МКД
	Ленинская 
	43
	0,0295
	 
	н/д

	
	5
	МКД
	Ленинская 
	45
	0,0350
	 
	н/д

	
	6
	МКД
	Ленинская 
	46
	0,0687
	 
	н/д

	
	7
	ЧД
	Калинина 
	32
	0,0107
	 
	н/д

	
	8
	ЧД
	Калинина 
	34
	0,0117
	 
	н/д

	
	9
	ЧД
	Мелиоративная 
	1
	 
	 
	н/д

	
	10
	ЧД
	Мелиоративная 
	2
	0,0092
	 
	н/д

	
	11
	ЧД
	Мелиоративная 
	2а
	0,0069
	 
	н/д

	
	12
	ЧД
	Мелиоративная 
	6
	0,0065
	 
	н/д

	
	13
	Амбулатория
	Ленинская
	31
	0,06885
	 
	148,467

	
	14
	Клуб. Администрация Пожарского с/п (сейчас МБУ "Дворец культуры Пожарского муниципального округа")
	Ленинская
	22
	0,17036
	 
	192,32

	
	15
	МОБУ СОШ№7 Детский сад
	Ленинская
	27
	0,08218
	 
	282,288

	
	16
	МОБУ СОШ№7 Гараж
	Ленинская
	27
	0,01313
	 
	

	Котельная №34 с.Светлогорье
	1
	МКД
	1мкр-он
	1
	0,2466
	0,1
	н/д

	
	2
	МКД
	1мкр-он 
	3
	0,2318
	0,07
	н/д

	
	3
	МКД
	1мкр-он 
	4
	0,2318
	0,07
	н/д

	
	4
	МКД
	1мкр-он 
	5
	0,2517
	0,07
	н/д

	
	5
	МКД
	1мкр-он 
	6
	0,2318
	0,07
	н/д

	
	6
	МКД
	1мкр-он 
	7
	0,2517
	0,07
	н/д

	
	7
	МКД
	1мкр-он 
	8
	0,2318
	0,07
	н/д

	
	8
	МКД
	1мкр-он 
	9
	0,2517
	0,07
	н/д

	
	9
	МКД
	1мкр-он 
	10
	0,2318
	0,07
	н/д

	
	10
	МКД
	1мкр-он 
	11
	0,2517
	0,07
	н/д

	
	11
	МКД
	1мкр-он
	12
	0,2318
	0,07
	н/д

	
	1
	ЧД
	Первопроходцев 
	1А
	0,020648
	0,004
	н/д

	
	2
	ЧД
	Первопроходцев 
	2
	нет
	0,002
	н/д

	
	3
	ЧД
	Первопроходцев
	3
	0,017000
	нет
	н/д

	
	4
	ЧД
	Первопроходцев 
	4
	0,026819
	нет
	н/д

	
	5
	ЧД
	Первопроходцев 
	6
	0,019455
	0,004
	н/д

	
	6
	ЧД
	Первопроходцев 
	7
	0,018845
	нет
	н/д

	
	7
	ЧД
	Светлогорская 
	1
	0,0224625
	нет
	н/д

	
	8
	ЧД
	Светлогорская 
	4
	0,0268194
	нет
	н/д

	
	9
	ЧД
	Светлогорская 
	5
	0,0194546
	нет
	н/д

	
	10
	ЧД
	Светлогорская 
	6
	0,0275026
	нет
	н/д

	
	1
	КГКУ 23 ОПС, 55 ПЧ.
	В.Хомякова
	6
	0,0428300
	 
	97,732

	
	2
	Амбулатория 
	В.Хомякова
	8
	0,0688400
	 
	197,08

	
	3
	Детский дом(главный кор.)
Детский дом (хоз.корпус)
	В.Хомякова
	1
	0,17392+0,02424=0,19816
	0,19816
	454,837

	
	4
	МБДОУ детский сад №21
	В.Хомякова
	4а
	0,2040400
	 
	589,884

	
	5
	МОБУ СОШ №13
	В.Хомякова
	2
	0,1665600
	 
	450,182

	
	6
	Администрация с\п (сейчас МКУ Пожарского муниципального округа "ХОЗУ")
	В.Хомякова
	4
	0,0530500
	 
	115

	
	7
	Сельский дом культуры
	В.Хомякова
	38
	0,03925+0,0015    =0,04075
	0,03925
	62,548

	
	8
	м-н "Для Вас" Волгина С.Ф.
	В.Хомякова
	13
	0,0114500
	 
	24,363

	Котельная №35 с.Игнатьевка
	1
	МКД
	Советская
	16
	0,044766175
	 
	126,593

	
	2
	МОБУ СОШ №6
	Октябрьская
	5
	0,13917
	 
	310,563

	
	3
	Администрация (сейчас МКУ Пожарского муниципального округа "ХОЗУ")
	Советская
	9
	0,05105
	 
	95,709

	Котельная №36, Нагорное
	1
	МКД
	Ленинская
	12
	0,0797645
	 
	н/д

	
	2
	ЧД
	Школьная
	1
	0,013349074
	0,093113574
	н/д

	
	3
	МОБУ СОШ №5
	Юбилейная
	7
	0,1243
	 
	359,576

	
	4
	Гараж МОБУ СОШ №5
	Юбилейная
	7
	0,00664
	 
	

	
	5
	мастерская МОБУ СОШ №5
	Юбилейная
	7
	0,01648
	 
	

	
	6
	МБДОУ детский сад №20
	Юбилейная
	12
	0,12193
	 
	291,146

	
	 
	Магазин"АКВА"
	Юбилейная
	14
	0,01953+0,00304    =0,02257
	 
	45,688

	Котельная №37, Федосьевка
	1
	МКД
	Партизанская
	21
	0,038804138
	 
	125,851

	
	2
	МОБУ СОШ №12
	Советская
	18
	0,1828
	 
	425,015

	Котельная №38, В. Перевал
	1
	ЦРБ. Амбулатория 
	Школьная
	1а
	0,06218+0,00135=0,6353
	 
	141,865

	
	2
	МБДОУ дет. сад №2
	Школьная
	1
	0,15976
	 
	314,148

	
	3
	МОБУ СОШ №16
	Школьная
	2
	0,17645
	 
	315,802

	
	4
	 ООО ТТП НЛХ "Бикин"
	Лесная
	1а
	0,06039+0,00222=0,06261
	 
	97,023

	Котельная №39, Новостройка
	1
	МКД
	Заводская
	1
	0,1256
	 
	н/д

	
	2
	МКД
	Заводская
	2
	0,1256
	 
	н/д

	
	3
	МКД
	Заводская
	3
	0,1256
	 
	н/д

	
	4
	МКД
	Заводская
	4
	0,2840
	 
	н/д

	
	5
	МКД
	Заводская
	5
	0,3006
	 
	н/д

	
	6
	МКД
	Заводская
	6
	0,2841
	 
	н/д

	
	7
	МКД
	Заводская
	7
	0,2841
	 
	н/д

	
	8
	МКД
	Заводская
	8
	0,2841
	 
	н/д

	
	9
	МКД
	Заводская
	9
	0,2456
	 
	н/д

	
	10
	МКД
	Заводская
	10
	0,2456
	 
	н/д

	
	11
	ЧД
	садовая
	29
	0,0165
	 
	н/д

	
	12
	ЧД
	садовая
	29а
	0,0165
	 
	н/д

	
	13
	ЧД
	садовая
	30а
	0,0165
	 
	н/д

	
	14
	ЧД
	садовая
	30б
	0,0165
	 
	н/д

	
	 
	ЧД
	садовая
	30в
	 
	 
	н/д

	
	 
	ЧД
	садовая
	30г
	 
	 
	н/д

	
	 
	ЧД
	садовая
	30д
	 
	 
	н/д

	
	15
	ЧД
	садовая
	27
	0,0165
	 
	н/д

	
	16
	ЧД
	Центральная 
	2а
	0,0165
	 
	н/д

	
	17
	ЧД
	Центральная 
	2б
	0,0165
	 
	н/д

	
	18
	ЧД
	Центральная 
	2в
	0,0165
	 
	н/д

	
	19
	ЧД
	Центральная 
	2г
	0,0150
	 
	н/д

	
	20
	ЧД
	Центральная 
	2д
	0,0150
	 
	н/д

	
	 
	 
	Григоренко 
	20
	0,0000
	 
	 

	
	1
	Дом пристарелых
	заводская
	7а
	0,08435
	 
	177,436

	
	2
	Клуб. Администрация с/п  (сейчас МБУ "Дворец культуры Пожарского муниципального округа")
	заводская
	12
	0,11299+0,04068+  0,00646(потери в т/с)=0,16013
	0,1537
	240,71

	
	3
	МОБУ СОШ №17
	заводская
	14а
	0,12406
	 
	327,586

	
	4
	МБДОУ детский сад №16
	заводская
	14
	0,09606
	 
	273,121

	
	5
	ГСК Ласточка
	заводская
	 
	0,065206
	 
	122,804

	
	6
	ГСК Чайка
	заводская
	 
	0,04877
	 
	96,397

	котельная №40, с.Красный ЯР
	1
	Администрация+полиция+«народное ремесло»
	Арсеньева
	10а
	0,01784
	 
	н/д

	
	2
	МБОУ "СОШ № 15
	Арсеньева
	9а
	0,27254
	 
	н/д

	
	3
	Отделение почтовой связи
	Комсомольская
	34
	0,00823
	 
	н/д

	
	4
	КГБУЗ "Участковая больница с.Красный яр"
	Арсеньева
	10
	0,02617
	 
	54,658

	
	5
	Пекарня
	Комсомольская
	36
	0,01379
	 
	н/д

	
	6
	Дом Быта
	Ленинская
	36а
	0,01928
	 
	н/д

	
	7
	МБОУ СОШ № 15. Здание №2 (Детский сад)
	Ленинская
	36б
	0,06456
	 
	н/д

	
	8
	КГКУ  23 ОПС,  89 ПЧ.
	Новая
	4а
	0,03472
	 
	68,501

	
	9
	Строения административного назначения: Столовая, Жилой дом, Гостевой дом.
	Ленинская
	38а,
 38б/1,
 38б/2
	0,0202
	 
	н/д

	
	10
	Строение админ. назначения (Библиотека)
	Ленинская
	34
	0,01134
	 
	н/д

	
	11
	ФГБУ "Нацпарк Бикин" 6-ти квартирный дом
	Ленинская
	53
	0,02782
	 
	н/д

	
	12
	жилой дом 
	Новая
	1
	0,0378
	 
	н/д



[bookmark: _Toc32305886][bookmark: _Toc208147940]в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственной зоны, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.
[bookmark: _Toc208147941]г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена.
Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 8.
Таблица 8. - Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки
	№
п/п
	Наименование
котельных (адрес)
	Существующая средневзвешенная
плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч. км2
	Перспективная средневзвешенная
плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч. км2

	1
	Приморская ГРЭС
	н/д
	н/д

	2
	Котельная №33 с. Пожарское
	н/д
	н/д

	3
	Котельная №34 с. Светлогорье
	н/д
	н/д

	4
	Котельная №35 с. Игнатьевка
	н/д
	н/д

	5
	Котельная №36 с. Нагорное
	н/д
	н/д

	6
	Котельная №37 с. Федосьевка
	н/д
	н/д

	7
	Котельная №38 с. Верхний перевал
	н/д
	н/д

	8
	Котельная №39 с. Новостройка
	н/д
	н/д

	9
	Котельная №40 с. Красный Яр
	н/д
	н/д





[bookmark: _Toc32306868][bookmark: _Toc208147942]
РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
[bookmark: _Toc208147943]а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Теплоснабжение Пожарского муниципального образования осуществляется от девяти источников. 
Общая установленная мощность системы теплоснабжения Пожарского муниципального образования  составляет 281,05 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей составляет 7,4648 км в двухтрубном исчислении. Суммарная подключенная нагрузка к теплоисточникам составляет 116,208  Гкал/час. 
Зоны действия централизованного теплооснабжения Пожарского муниципального образования  включают в себя девять технологических зоны теплоснабжения. 
Приморская ГРЭС представляет собой тепловую паротурбинную электростанцию с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла. Установленная мощность электростанции — 1467 МВт, тепловая мощность — 237 Гкал/час. Станция работает по конденсационному графику с попутной выработкой тепла. Станция расположена в непосредственной близости от Лучегорского угольного разреза и входит с ним в единый хозяйственный комплекс.
Система теплоснабжения обеспечивает теплом производственные помещения станции и посёлок Лучегорск, работает путём подогрева сетевой воды паром, отбираемым с турбин энергоблоков № 1,2,3,4 и 9.
Система технического водоснабжения Приморской ГРЭС — оборотная с водохранилищем-охладителем (Лучегорское водохранилище). Площадь зеркала водохранилища 10,43 км², объем 43,6 млн м³. Подпитка водохранилища осуществляется за счет естественного стока реки Контровод и из реки Бикин. Подача воды на охлаждение конденсаторов турбин осуществляется по открытому подводящему каналу длиной 1200 м, рассчитанному на расход воды 85 м³/сек. Станция использует три дымовые трубы, наибольшая из которых (возведенная в 1990 году) имеет высоту 330 м и является самым высоким сооружением в регионе.
Перечень зон действия котельных на территории Пожарского муниципального образования  указан на рис. 2-9. Расположение зон действия котельных имеет разрозненный характер.
[image: ]
Рисунок 2 – Схема тепловых сетей пгт. Лучегорск
[image: ]

Рисунок 3 – Схема тепловых сетей с. Пожарское
[image: ]
Рисунок 4 – Схема тепловых сетей с. Новостройка
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Рисунок 5 – Схема тепловых сетей с. Нагорное
[image: ]

Рисунок 6 – Схема тепловых сетей с. Красный Яр
[image: ]
Рисунок 7 – Схема тепловых сетей с. Федосеевка
[image: ]
Рисунок 8 – Схема тепловых сетей с. Игнатьевка
[image: ]
Рисунок 9 – Схема тепловых сетей с. Верхний Перевал
[bookmark: _Toc32305887][bookmark: _Toc208147944]б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Часть потребителей Пожарского муниципального образования не имеют централизованного теплоснабжения. Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд котлы малой мощности. Так же распространены электрические обогреватели. Теплофикационные установки размещаются в специальных пристройках (помещениях). Котлы имеют в своем комплексе дополнительный контур для приготовления ГВС.
[bookmark: _Toc208147945]в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Балансы тепловых мощностей котельных в Пожарском муниципальном образовании и перспективы тепловых нагрузок в зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источников приведены в таблице 9. Значения подключенных и перспективных нагрузок на расчетный период для котельных являются актуальными исходя из учета нового строительства в районе централизованных котельных муниципального образования к 2030 году. Исходя из материалов Генерального плана и представленных сведений о новом строительстве, отсутствует прирост тепловых нагрузок, подключаемых к централизованной системе теплоснабжения.
[bookmark: _Toc32305888][bookmark: _Toc208147946]г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения
Источники тепловой энергии с зоной действия в границах двух и более поселений на территории Пожарского муниципального образования  отсутствуют.
Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Пожарского муниципального образования  на расчетный срок до 2030  года представлены в таблице 9






Таблица 9 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в технологической зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии
	[bookmark: _bookmark10]Технологическая зона
	Установленная тепловая мощность,  Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Потери тепловой  мощности в тепловых  сетях, Гкал/ч
	Тепловая мощность  «нетто», Гкал/ч
	Текущее положение
	Расчетный период до 2030 г.

	
	
	
	
	
	Нагрузка на отопление/вентиляцию зданий, Гкал/ч
	Нагрузка на ГВС зданий, Гкал/ч
	Нагрузка всего, Гкал/ч
	Профицит/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
	Нагрузка на отопление/вентиляцию зданий, Гкал/ч
	Нагрузка на ГВС зданий, Гкал/ч
	Нагрузка всего, Гкал/ч
	Профицит/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч

	Приморская ГРЭС
	237,00
	8,26
	10,49
	8,07
	98,43
	6,75
	105,18
	131,82
	98,43
	6,75
	105,18
	131,82

	Котельная №33 с. Пожарское
	1,55
	3,15
	0,05
	3,08
	0,63
	0,00
	0,63
	0,92
	0,63
	0,00
	0,63
	0,92

	Котельная №34 с. Светлогорье
	25,20
	1,69
	0,29
	1,65
	3,63
	1,05
	4,68
	20,52
	3,63
	1,05
	4,68
	20,52

	Котельная №35 с. Игнатьевка
	0,69
	11,86
	0,10
	11,60
	0,24
	0,00
	0,24
	0,45
	0,24
	0,00
	0,24
	0,45

	Котельная №36 с. Нагорное
	2,00
	1,03
	1,08
	1,01
	0,39
	0,09
	0,48
	1,52
	0,39
	0,09
	0,48
	1,52

	Котельная №37 с. Федосьевка
	0,67
	6,07
	0,34
	5,93
	0,22
	0,00
	0,22
	0,45
	0,22
	0,00
	0,22
	0,45

	Котельная №38 с. Верхний перевал
	1,80
	11,43
	0,56
	11,00
	1,03
	0,00
	1,03
	0,77
	1,03
	0,00
	1,03
	0,77

	Котельная №39 с. Новостройка
	10,60
	9,73
	8,67
	9,51
	3,05
	0,15
	3,20
	7,40
	3,05
	0,15
	3,20
	7,40

	Котельная №40 с. Красный Яр
	1,55
	12,04
	0,04
	11,78
	0,55
	0,00
	0,55
	0,99
	0,55
	0,00
	0,55
	0,99



[bookmark: _Toc208147947][bookmark: _Toc32306869]д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения.
В соответствии с п. 6 Требований к схемам теплоснабжения радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности. 
С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика, представленная в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго от 05.03.2019 № 212. 
В соответствии с одним из основных положений указанной методики вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100 %. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения, и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным. 
Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при определении целесообразности подключения перспективных потребителей к сетям централизованного теплоснабжения от существующих источников тепловой энергии (мощности). 
Все решения по развитию сетей централизованного теплоснабжения муниципального округа, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа. В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к сетям централизованного теплоснабжения, в границы радиуса эффективного теплоснабжения необходимо использовать вышеописанный метод, т. е. выполнять сравнительную оценку совокупных обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального округа на период до 2030 г. в части затрат на подключение и эффекта от подключения объекта.
Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра эффективности теплоснабжения, позволяет определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости, полезно отпущенного тепла. 
Экономически целесообразный радиус теплоснабжения должен формировать решения о реконструкции действующей системы теплоснабжения в направлении централизации или децентрализации локальных зон теплоснабжения и принципе организации вновь создаваемой системы теплоснабжения. Решения по зонированию систем теплоснабжения определяются при разработке схем теплоснабжения. 
Оптимальный радиус теплоснабжения определятся из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника». 
S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),
где: A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; 
Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч. 
Для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения использовались следующие аналитические выражения: A=1050R0,48·B0,26·s/(П 0,62·H0,19 ·Δτ0,38), руб./Гкал/ч 
Z=a/3+30·106φ/(R2 ·П), руб./Гкал/ч,
где: R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км; 
B – среднее число абонентов на 1 км2; 
s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 
П – теплоплотность района, Гкал/ч.км2; 
H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.; 
Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC; 
a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./Гкал;
Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения, полученное дифференцированием по R выше приведѐнных формул, представлено в следующем виде: Rопт=(140/s0,4)·(1/B0,1)·(Δτ/П) 0,15 , км
На момент актуализации схемы теплоснабжения муниципального округа заявки на подключения с сетям централизованного теплоснабжения от потребителей отсутствуют. 
В случае подачи заявки необходимо сделать расчет для конкретного объекта, при выполнении расчетов рекомендуется принять следующие попущения: для источников с «дальним транспортом тепла» Приморская ГРЭС расчет производился без учета транзитных трубопроводов, то есть с условным размещением их на границе поселения.
Из утвержденной схемы теплоснабжения видно, что оптимальные радиусы теплоснабжения рассматриваемых энергоисточников покрывают практически всю территорию муниципального округа. При этом незначительная часть небольших групп потребителей находится вне зон эффективного теплоснабжения. Таким образом, можно сделать вывод, что сформированные зоны действия энергоисточников на 2030 год, не выходят за границы эффективного радиуса теплоснабжения и позволят обеспечить эффективное теплоснабжение. 

[bookmark: _Toc208147948][bookmark: _bookmark12]
РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
[bookmark: _Toc208147949]а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установки максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Расчет существующих и перспективных балансов производился исходя из расчетных тепловых нагрузок с температурным перепадом между  системами подающего и обратного трубопровода. В таблице 10 представлен перспективный баланс максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками.
Таблица 10 – Существующие и перспективный баланс максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками.
	№
	Наименование технологической зоны
	Балансы теплоносителя на расчетный период, т/ч
	Подпитки тепловой сети (2030 год), т/ч

	1
	Приморская ГРЭС
	2262,53
	н/д

	2
	Котельная №33 с. Пожарское
	14,78
	н/д

	3
	Котельная №34 с. Светлогорье
	0
	н/д

	4
	Котельная №35 с. Игнатьевка
	6,57
	н/д

	5
	Котельная №36 с. Нагорное
	19,09
	н/д

	6
	Котельная №37 с. Федосьевка
	6,40
	н/д

	7
	Котельная №38 с. Верхний перевал
	17,18
	н/д

	8
	Котельная №39 с. Новостройка
	101,19
	н/д

	9
	Котельная №40 с. Красный Яр
	14,78
	н/д



Отпуск воды в котловой контур производится подпиточными насосами  (таблица  11).
Таблица 11  - подпиточные  насосы
	Наименование
	Тип насоса
	Производительность т/ч
	Напор, ати
	Мощн. эл. дв. кВт

	НПТ-1
	200Д-90
	320
	60
	160

	НПТ-3
	200Д-90
	320
	60
	160

	НПТ-2
	СМ-100-65-200/26
	100
	31
	22



[bookmark: _Toc208147950]б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Объем аварийной подпитки рассчитан согласно п.6.17 СНиП 41-02-2003«Тепловые сети». Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей. 
Результаты расчета объема подпитки тепловой сети представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Существующие и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок (аварийная подпитка тепловой сети).
	[bookmark: _Toc32306870]№
	Наименование технологической зоны
	Нормативная аварийная подпитка тепловой сети, т/ч

	1
	Приморская ГРЭС
	4818,3

	2
	Котельная №33 с. Пожарское
	2,2

	3
	Котельная №35 с. Игнатьевка
	0,5

	4
	Котельная №36 с. Нагорное
	1,6

	5
	Котельная №37 с. Федосьевка
	0,3

	6
	Котельная №38 с. Верхний перевал
	1,4

	7
	Котельная №39 с. Новостройка
	8,7

	8
	Котельная №40 с. Красный Яр
	1,3


[bookmark: _Toc208147951]
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
[bookmark: _Toc208147952]а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
1 Вариант.

Разработка мастер-плана в актуализированной Схеме теплоснабжения Пожарского муниципального образования  осуществлялась с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки утвержденной Схемы теплоснабжения.
Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являлись:
· обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;
· обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;
· соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
· минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;
· обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
· согласованность с планами и программами развития округа.
Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являлись основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих.
1. Перечень запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 13).
Таблица 13 – Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения
	Наименование мероприятия
	Стоимость , тыс. руб.
	Объемы финансирования, тыс. руб.

	
	
	2026
	2027
	2028-2030

	Выполнение концессионного соглашения до 2037 года по объектам теплоснабжения пгт. Лучегорск *
	ПСД
	 
	 
	 

	Проведение государственной экспертизы ПСД ,в соответствии с постановлением администрации Пожарского муниципального округа Приморского края от "14" август 2024 года № 827-па 
	100
	100
	 
	 


*- Концессионное соглашение №294 от 23.10.2023 г.
2 Вариант.
Замена котлов с более низким КПД и реконструкция и ремонт тепловых сетей не будут реализовываться. Соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие, будут ухудшаться показатели ее работы (повысится аварийность тепловых сетей и котельных, снизится КПД, увеличатся эксплуатационные издержки и затраты).
[bookmark: _Toc208147953]б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.
Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения Пожарского муниципального образования  предлагается вариант 1: 
[bookmark: _Hlk111804715]1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 13).
2. Реконструкция тепловых сетей.
Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.
С учетом разработки ПСД и определением затрат на перспективное развития систем теплоснабжения Пожарского муниципального образования можно тогда сделать анализ ценовых (тарифных) последствий для потребителей.
[bookmark: _Toc208147954]
РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,  ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: _Toc208147955]а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
Исходя из того, что основной прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка (с учетом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения не увеличится. Это связано с тем, что застройка в основном будет обеспечиваться теплом от автономных источников. 
На момент разработки схемы теплоснабжения можно выделить 9 перспективных зон, в которых потребители будут подключены к централизованной системе теплоснабжения (см. таблицу 9). 
Согласно Генерального плана и представленной информации на территории муниципального  округа производство капитального строительства объектов с подключением к централизованной системе теплоснабжения не предусмотрено.
Система теплоснабжения  имеет необходимый резерв тепловой для обеспечения энергией всех подключенных объектов.
Насосное оборудование котельных имеют различный моральный и физический износ, в зависимости от объемов их эксплуатации и проведением ППР. 
[bookmark: _Toc208147956]б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
В целях энергоэффективности и энергосбережения работы котельных рекомендуется:
1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 13).
2. Реконструкция тепловых сетей.
Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.
[bookmark: _Toc208147957]в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
В целях энергоэффективности и энергосбережения работы котельных рекомендуется: 
[bookmark: _Hlk111805335]1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 13).
2. Реконструкция тепловых сетей.
Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.
[bookmark: _Toc208147958]г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Отсутствует необходимость в разработке графиков совместной работы источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc208147959]д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на расчётный период Схемы теплоснабжения не запланирован.
[bookmark: _Toc208147960]е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Не планируется.
[bookmark: _Toc208147961]ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Не планируется
[bookmark: _Toc208147962]з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Для котельных Пожарского муниципального округа Приморского края принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Оптимальный температурный график при расчетной температуре наружного воздуха -30°С.
	Наименование источника
	Утвержденный температурный график

	Котельная №33 с. Пожарское
	80/65

	Котельная №34 с. Светлогорье
	90/70

	Котельная №35 с. Игнатьевка
	80 /60

	Котельная №36 с. Нагорное
	85/70

	Котельная №37 с. Федосьевка
	85/65

	Котельная №38 с. Верхний перевал
	75/57

	Котельная №39 с. Новостройка
	90/70

	Котельная №40 с. Красный Яр
	85/65




[bookmark: _Toc208147963]и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Данный раздел рассматривается в ходе разработки проектной документации.
[bookmark: _Toc208147964]к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
На момент разработки схемы теплоснабжения не существует источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии. Данные технологии для централизованного теплоснабжения в перспективе развития тепловых сетей не предусматриваются.
[bookmark: _Toc32306871][bookmark: _Toc208147965]
РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
[bookmark: _Toc208147966]а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене.
Сроки и затраты по проведению данных работ определить проектно-сметной документацией (ПСД).
[bookmark: _Toc208147967]б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, предлагается произвести замену старых трубопроводов, а также реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. 
Сроки и затраты по проведению данных работ определить проектно-сметной документацией (ПСД).
[bookmark: _Toc208147968]в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, приналичиикоторыхсуществуетвозможностьпоставоктепловойэнергиипотребителямотразличныхисточниковтепловойэнергииприсохранениинадежноститеплоснабжения
Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надежностью существующей конфигурации тепловых сетей. Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.
Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc208147969]г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанных в подпункте «д» раздела 6 настоящего документа
Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. 
[bookmark: OLE_LINK1]Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc208147970]д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения требуется перекладка существующих магистральных трубопроводов с учетом замены тепловых сетей в селе Игнатьевка 2024 года. Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc208147971]
РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc208147972]а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Система теплоснабжения Пожарского муниципального образования  закрытая. 
[bookmark: _Toc208147973]б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

[bookmark: _Toc32306872]Система теплоснабжения Пожарского муниципального образования  закрытая. 
[bookmark: _Toc208147974]
РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
[bookmark: _Toc32312913][bookmark: _Toc208147975]а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Расчеты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего, и переходного периодов по элементам территориального деления выполнены на основании данных о среднемесячной температуры наружного воздуха, суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива. Результаты расчётов перспективного годового расхода топлива представлены в таблице 14.
Таблица 14 – перспективный годовой расход топлива 
	[bookmark: _Toc32312914][bookmark: _Toc32306873]Источник тепловой энергии
	Расход условного топлива  т усл. топлива/Гкал (уголь)

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Приморская ГРЭС
	201,61
	201,61
	201,61
	201,61
	201,61
	201,61

	Котельная №33 с. Пожарское
	210,00
	210,00
	210,00
	210,00
	210,00
	210,00

	Котельная №34 с. Светлогорье
	231,90
	231,90
	231,90
	231,90
	231,90
	231,90

	Котельная №35 с. Игнатьевка
	214,46
	214,46
	214,46
	214,46
	214,46
	214,46

	Котельная №36 с. Нагорное
	265,29
	265,29
	265,29
	265,29
	265,29
	265,29

	Котельная №37 с. Федосьевка
	320,00
	320,00
	320,00
	320,00
	320,00
	320,00

	Котельная №38 с. Верхний перевал
	234,02
	234,02
	234,02
	234,02
	234,02
	234,02

	Котельная №39 с. Новостройка
	251,66
	251,66
	251,66
	251,66
	251,66
	251,66

	Котельная №40 с. Красный Яр
	210,00
	210,00
	210,00
	210,00
	210,00
	210,00


[bookmark: _Toc208147976]б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Основным топливом для выработки тепловой энергии в является уголь. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.
[bookmark: _Toc208147977]в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Приморская ГРЭС использует низкокалорийный энергетический бурый уголь марки 1Б и 2Б, добываемый в основном на Лучегорском буроугольном разрезе, расположенном в непосредственной близости от станции. Станция также использует уголь с других месторождений, таких как Ерковецкое и Павловское, и входит в единый хозяйственный комплекс с Лучегорским разрезом, который обеспечивает большую часть её потребностей в угле.
[bookmark: _Toc208147978]в) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Преобладающим видом топлива является уголь. 
[bookmark: _Toc208147979]г) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа
На момент разработки схемы теплоснабжения преобладающим видом топлива является уголь.
РАЗДЕЛ 9.ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
[bookmark: _Toc208147980]а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе
До расчетного периода 2030 года планируется проведения работ по котельным и тепловым сетям с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:
1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 13).
2. В связи с физическим и моральным износом существующих   тепловых   сетей   большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении.
Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.
[bookmark: _Toc208147981]б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки ПСД на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.
В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей Пожарского муниципального образования  большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении. Стоимость планируемых работ определить ПСД.
[bookmark: _Toc208147982]в) предложения по величине инвестиций в строительство,  реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (модернизацию) тепловых сетей в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.
[bookmark: _Toc208147983]г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Система теплоснабжения Пожарского муниципального образования закрытая. 
[bookmark: _Toc208147984]д) оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Основными ожидаемыми результатами от реализации актуализированной Схемы теплоснабжения являются:
- повышение качества и надёжности предоставления услуг;
- минимизация уровня эксплуатационных затрат;
- снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии.
Необходимо отметить, что ряд планируемых к реализации мероприятий не дают эффекта, определённого в количественном (стоимостном) выражении. Тем не менее, их выполнение в перспективе будет способствовать созданию условий для повышения надёжности и качества теплоснабжения, снижению аварийности тепловых сетей, уменьшению тепловых потерь и безопасности на источниках тепловой энергии.
[bookmark: _Toc208147985]е) величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
В базовый период Схемы теплоснабжения инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения вносились в соответствии с концессионным соглашение №294 от 23.10.2023 г.
[bookmark: _Toc32306874].
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РАЗДЕЛ10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
[bookmark: _Toc208147987]а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года№190-ФЗ«О теплоснабжении»:
Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:
Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В соответствии с требованиями документа:
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в  отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.
В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на
территории поселения лица, владеющие на праве собственности или иным законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней, с даты окончания срока подачи заявок, разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).
В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
1) определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;
2) определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.
В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.
В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации
не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.
Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
2) размер собственного капитала;
3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчётности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;
Единая теплоснабжающая организация обязана:
1) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
2) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;
3) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
4) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
На территории Пожарского муниципального образования  централизованное теплоснабжение осуществляет Приморская ГРЭС АО « Кузбассэнерго» и КГУП "Примтеплоэнерго".
Приморская ГРЭС АО « Кузбассэнерго»  и КГУП "Примтеплоэнерго"  является теплоснабжающей организацией, которая соответствует всем вышеперечисленным критериям.
[bookmark: _Toc208147988]б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
На территории Пожарского муниципального образования Приморская ГРЭС АО « Кузбассэнерго»  и КГУП "Примтеплоэнерго"  является единой теплоснабжающей организацией.

[bookmark: _Toc208147989]в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
В «Правилах организации теплоснабжения», утверждённых Правительством Российской Федерации, установлены следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации:
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах
зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;
- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениями оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация обязана:
- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения совсем обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;
- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии возне своей деятельности.
[bookmark: _Toc208147990]г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
При актуализации схемы теплоснабжения данные о поданных заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствуют. 
[bookmark: _Toc208147991]д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения
На территории Пожарского муниципального образования Приморская ГРЭС АО « Кузбассэнерго»  и КГУП "Примтеплоэнерго"  является единой теплоснабжающей организацией.
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РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Зоны действия котельных в Пожарского муниципального образования включают в себя две технологических зоны теплоснабжения. Тепловые нагрузки, подключенные к теплоисточникам, находятся в пределах этих источников. Перераспределение тепловых нагрузок не требуется Потребители зон действия котельных на территории  муниципального округа  указаны в таблице 15.
Таблица 15.1 – Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения, пгт.  Лучегорск
	Лиц. счет
	Контрагент
	Улица
	Номер дома
	Гкал/час
	Гкал/год

	пгт. Лучегорск

	13
	Индивидуальный предприниматель Тютюнник Татьяна Григорьевна
	мкр. 3-й
	5
	0,023
	203,985

	14
	Общество с ограниченной ответственностью "Тайга"
	мкр. 4-й
	10
	0,007
	59,384

	15
	Кутдусов Валерий Олегович- собственник нежилого помещения
	мкр. 1-й
	24
	0,078
	679,907

	16
	Карпова Марина Юрьевна Собственник нежилого помещения
	мкр. 1-й
	5
	0,003
	25,860

	17
	Собственник нежилого помещения Котляр Юлия Анатольевна
	проезд. Геологов
	1/4
	0,019
	163,987

	19
	Индивидуальный предприниматель Каландаров Диловар Джаборович
	мкр. 1-й
	11г
	0,003
	27,068

	21
	Индивидуальный предприниматель Быченко Елена Анатольевна
	мкр. 1-й
	4/1
	0,003
	23,442

	23
	Индивидуальный предприниматель Грибова Нина Ивановна
	мкр. 1-й
	5
	0,012
	108,843

	24
	Индивидуальный предприниматель Иванов Владимир Леонидович
	мкр. 2-й
	6
	0,011
	100,302

	26
	Собственник нежилого помещения Саакян Овик Саргисович
	проезд. Автотранспортный
	17
	0,006
	51,596

	27
	Смицкий Евгений Владимирович
	мкр. 5-й
	8а
	0,007
	61,749

	29
	Мельник Сергей Порфириевич
	ул. Таежная
	2а
	0,011
	92,611

	32
	Общественная организация Охотников и рыболовов-любителей Пожарского района "АЛЧАН"
	мкр. 4-й
	2
	0,001
	12,641

	33
	Деркачева Любовь Андреевна- собственник здания
	мкр. 1-й
	17
	0,011
	96,991

	34
	Индивидуальный предприниматель Пискун Марина Владимировна
	мкр. 3-й
	5а
	0,008
	68,363

	35
	Индивидуальный предприниматель Плотникова Татьяна Валерьевна
	мкр. 3-й
	6/б
	0,008
	72,620

	36
	Остапенко Максим Владимирович- собственник нежилого помещения
	мкр. 4-й
	37а
	0,007
	64,596

	38
	Индивидуальный предприниматель Питиримова Татьяна Сергеевна
	мкр. 3-й
	5
	0,002
	15,050

	39
	Гостева Мария Александровна- арендатор нежилого помещения
	мкр. 4-й
	10а/7
	0,004
	39,315

	40
	Гостев Сергей Владимирович- собственник нежилого помещения
	мкр. 3-й
	5
	0,008
	67,329

	41
	Швец Нина Семеновна- собственник нежилого помещения
	мкр. 1-й
	1д
	0,001
	11,730

	42
	Князян Карапет Феликсович-СНП
	мкр. 1-й
	7
	0,005
	47,584

	46
	Индивидуальный предприниматель Краснолобова Е.Н.
	мкр. 3-й
	8а
	0,081
	706,109

	48
	Озолова Наталья Викторовна собственник нежилого помещения
	мкр. 2-й
	14
	0,002
	20,814

	49
	Индивидуальный предприниматель Пеньков Станислав Анатольевич
	мкр. 3-й
	25а
	0,008
	72,366

	50
	Болтова Юлия Викторовна - собственник нежилого помещения
	мкр. 5-й
	2
	0,014
	125,067

	52
	Общество с ограниченной ответственностью производственная фирма кафе "Березка"
	мкр. 2-й
	2б
	0,043
	375,988

	55
	Индивидуальный предприниматель Бортенева Надежда Витальевна
	мкр. 3-й
	7
	0,003
	22,864

	56
	Индивидуальный предприниматель Глазырин Николай Алексеевич
	ул. Героев Даманского
	1а
	0,007
	62,468

	61
	Общество с ограниченной ответственностью "Тести Фуд" 
	мкр. 3-й
	32
	0,053
	464,446

	64
	Мусина Марина Николаевна-собственник нежилого помещения
	мкр. 2-й
	1
	0,004
	34,436

	68
	Индивидуальный предприниматель Болдырева Нина Федоровна
	мкр. 2-й
	2
	0,003
	22,907

	76
	Индивидуальный предприниматель Русина Лариса Васильевна
	мкр. 1-й
	5
	0,007
	64,491

	81
	Индивидуальный предприниматель Пискун Екатерина Владимировна
	мкр. 4-й
	36
	0,004
	35,347

	82
	Индивидуальный предприниматель Чайка Виктор Иванович
	ул. Окружная
	31а
	0,018
	156,287

	83
	Бушуева Лидия Николаевна-собственник части здания
	ул. Юбилейная
	9
	0,015
	129,972

	85
	Индивидуальный предприниматель Симаков Николай Николаевич
	мкр. 3-й
	3б
	0,055
	484,822

	86
	Общество с ограниченной ответственностью "АвтоДом"
	ул. Окружная
	27
	0,192
	1 683,917

	91
	Плотникова  Елена Робертовна - собственник нежилого помещения
	мкр. 2-й
	1
	0,002
	17,108

	96
	Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Сигма"
	мкр. 5-й
	8а
	0,016
	137,295

	97
	Кротов Александр Андреевич- собственник нежилого помещения
	ул. Юбилейная
	9
	0,014
	122,263

	100
	Индивидуальный предприниматель Слуцкая Галина Викторовна
	ул. Ленина
	41
	0,034
	298,979

	101
	Некоммерческая организация Приморская краевая коллегия адвокатов
	мкр. 4-й
	2
	0,003
	30,301

	103
	Индивидуальный предприниматель Брусницына Ольга Викторовна
	мкр. 4-й
	2а/1
	0,007
	64,079

	106
	Индивидуальный предприниматель Баталова Ирина Витальевна
	мкр. 1-й
	5
	0,004
	31,370

	108
	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОПЛАНТ"
	мкр. 7-й
	17
	0,006
	48,802

	113
	Индивидуальный предприниматель Колесников Игорь Георгиевич
	мкр. 1-й
	5
	0,014
	126,994

	114
	Общество с ограниченной ответственностью "ВитаДент"
	мкр. 1-й
	1
	0,019
	165,292

	115
	Индивидуальный предприниматель Седякин Александр Владимирович
	мкр. 3-й
	3б
	0,046
	406,201

	119
	Индивидуальный предприниматель Сердюкова  Елена Ивановна
	мкр. 3-й
	3а
	0,012
	106,723

	120
	Местная религиозная организация  Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня п Лучегорск
	мкр. 4-й
	25
	0,005
	43,966

	121
	Индивидуальный предприниматель Гаурский Вячеслав Михайлович
	мкр. 7-й
	13а
	0,010
	90,587

	125
	Индивидуальный предприниматель Бергер Галина Петровна
	мкр. 3-й
	7
	0,003
	23,389

	126
	Индивидуальный предприниматель Мартыненко Ольга Петровна
	мкр. 4-й
	15
	0,015
	131,715

	128
	Клепиков Анатолий Иосифович- собственник нежилого помещения
	мкр. 7-й
	19
	0,002
	18,562

	130
	Индивидуальный предприниматель Геворгян Армен Коляевич
	мкр. 1-й
	23а
	0,062
	547,342

	132
	Индивидуальный предприниматель Русин Андрей Иванович
	мкр. 2-й
	19
	0,032
	279,707

	134
	Общество с ограниченной ответственностью "БРИЗ"
	мкр. 3-й
	6
	0,037
	324,646

	135
	 Белоцерков Иван Федорович - арендатор не жилого помещения
	мкр. 4-й
	10
	0,001
	6,395

	136
	Индивидуальный предприниматель Новикова Ирина Владимировна
	мкр. 4-й
	6
	0,005
	39,735

	137
	Индивидуальный предприниматель Агаджанян Золотина Карписовна
	мкр. 1-й
	24
	0,040
	346,922

	138
	ПАО «Совкомбанк»
	мкр. 4-й
	25
	0,004
	35,224

	140
	Общество с ограниченной ответственностью "Пожарская жилищная компания"
	мкр. 4-й
	10
	0,077
	677,358

	142
	Астапович Ольга Сергеевна-собственник нежилого  помещения
	мкр. 7-й
	18г
	0,076
	666,338

	143
	Индивидуальный предприниматель Кутдусов Валерий Раисович
	мкр. 2-й
	2
	0,170
	1 490,006

	144
	Производственный кооператив "Ветеран"
	мкр. 4-й
	2а
	0,058
	507,984

	145
	Пожарская районная общественная организация охотников и рыболовов
	проезд. Автотранспортный
	18
	0,015
	135,403

	150
	Индивидуальный предприниматель Суворова Татьяна Леонидовна
	мкр. 4-й
	13
	0,126
	1 106,187

	162
	Общество с ограниченной ответственностью "Посейдон"
	ул. Лесная
	4/2
	0,153
	1 343,390

	164
	Индивидуальный предприниматель Зарянко Тамара Дмитриевна
	мкр. 4-й
	4а/3
	0,015
	131,663

	170
	Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
	проезд. Автотранспортный
	15/7
	0,725
	6 346,839

	175
	Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
	мкр. 5-й
	18
	0,156
	1 366,288

	176
	Общество с ограниченной ответственностью "Центр плюс"
	проезд. Геологов
	6а/4
	0,121
	1 062,168

	178
	Собственник нежилого помещения Краснолобов Анатолий Евгеньевич
	ул. Пристанционная
	5
	0,026
	228,995

	179
	Меньшиков Павел Александрович- Собственник нежилого помещения
	мкр. 7-й
	2
	0,031
	272,340

	183
	Общество с ограниченной ответственностью "Кронвуд"
	ул. Героев Даманского
	1ж
	0,132
	1 159,623

	184
	Акционерное общество "Почта России"
	мкр. 4-й
	1
	0,174
	1 526,150

	185
	Собственник нежилого помещения-Де Алексей Витальевич
	мкр. 1-й
	1
	0,008
	66,497

	186
	Публичное акционерное общество  "Ростелеком"
	мкр. 4-й
	1а
	0,259
	2 272,248

	187
	Общество с ограниченной ответственностью "Смайл"
	мкр. 3-й
	3
	0,005
	46,577

	189
	Дроздова Татьяна Аркадьевна- собственник нежилого помещения
	мкр. 3-й
	3
	0,003
	28,812

	193
	Гаражно-строительный кооператив "Электрон"
	проезд. Автотранспортный
	3
	0,067
	585,072

	194
	Гаражно-строительный кооператив "Горняк-1" 
	проезд. Горняков
	1
	0,066
	581,296

	195
	Акционерное общество "Приморское автодорожное ремонтное предприятие"
	ул. Лазо
	10
	0,122
	1 065,584

	196
	Гаражно-строительный кооператив "Москва"
	мкр. 5-й
	10
	0,038
	336,165

	198
	Гаражно-строительный кооператив "Глория"
	ул. Пристанционная
	2
	0,109
	950,469

	199
	Гаражно-строительный кооператив "Горняк-2"
	проезд. Горняков
	1
	0,056
	490,455

	200
	Гаражно-строительный кооператив "Горняк-19"
	ул. Окружная
	30
	0,123
	1 074,852

	202
	Гаражно-строительный кооператив "Горняк-7"
	проезд. Горняков
	1
	0,069
	607,716

	203
	Гаражно-строительный кооператив "Горняк-11"
	проезд. Горняков
	5
	0,073
	639,077

	204
	Гаражно-строительный кооператив "Горняк-8"
	проезд. Горняков
	1
	0,067
	585,851

	206
	Гаражно-строительный кооператив "Горняк-9"
	проезд. Горняков
	1
	0,068
	596,863

	207
	Гаражно-строительный кооператив "Горняк-10"
	проезд. Горняков
	1
	0,095
	832,910

	209
	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 
	мкр. 1-й
	5
	0,018
	154,369

	210
	Гаражно-строительный кооператив "Стахановец"
	проезд. Горняков
	1
	0,149
	1 305,459

	211
	Гаражно-строительный кооператив "Горняк-12"
	проезд. Горняков
	1
	0,087
	758,160

	212
	Гаражно-строительный кооператив "Лучегорец"
	проезд. Геологов
	4
	0,080
	699,994

	214
	Гаражно-строительный кооператив "Россия"
	проезд. Геологов
	10
	0,100
	877,726

	215
	Гаражно-строительный кооператив "Горняк-23"
	проезд. Геологов
	10
	0,082
	714,615

	216
	Гаражно-строительный кооператив "Осень"
	проезд. Геологов
	8
	0,070
	609,468

	217
	Гаражно-строительный кооператив "Горняк-20"
	проезд. Геологов
	16
	0,079
	695,553

	219
	Гаражный кооператив "Ремонтник - 2"
	проезд. Складской
	4
	0,050
	442,152

	220
	Гаражно-строительный кооператив "Альбатрос"
	мкр. 5-й
	15
	0,069
	600,410

	221
	Гаражно-строительный кооператив "Чайка"
	проезд. Складской
	4
	0,097
	846,120

	222
	Гаражно-строительный кооператив "Аралия"
	ул. Героев Даманского
	3а
	0,118
	1 034,486

	223
	Гаражно-строительный кооператив "Горняк-13"
	проезд. Складской
	4
	0,077
	677,989

	224
	Гаражно-строительный кооператив "Миф"
	ул. Героев Даманского
	2
	0,145
	1 270,244

	225
	Гаражно-строительный кооператив "Волна-1"
	проезд. Складской
	4
	0,050
	434,960

	226
	Гаражно-строительный кооператив "Авангард"
	ул. Окружная
	26
	0,209
	1 834,738

	227
	Гаражно-строительный кооператив "Электромонтажник"
	проезд. Складской
	4
	0,080
	700,047

	228
	Гаражно-строительный кооператив "Сатурн"
	ул. Пристанционная
	5
	0,083
	730,391

	229
	Гаражно-строительный кооператив "Колос"
	проезд. Складской
	4
	0,073
	638,026

	230
	Гаражно-строительный кооператив "Вектор"
	мкр. 5-й
	15
	0,056
	490,446

	232
	Индивидуальный предприниматель Абехтикова Елена Сергеевна
	мкр. 2-й
	2
	0,014
	118,479

	233
	Гаражно-строительный кооператив "Луна"
	проезд. Складской
	4
	0,067
	589,259

	234
	Кооператив "Мечта"
	проезд. Складской
	4
	0,038
	330,182

	235
	Гаражный кооператив "Труженик"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,061
	538,092

	236
	Гаражно-строительный кооператив "Луч"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,068
	595,689

	237
	Гаражно-строительный кооператив "Молодежный"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,070
	611,737

	238
	Гаражно-строительный кооператив "Автолюбитель"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,069
	607,576

	239
	Гаражно-строительный кооператив "Буревестник"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,059
	520,362

	240
	Гаражно-строительный кооператив "Прометей"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,074
	650,824

	241
	Гаражно-строительный кооператив "Олимпиец"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,073
	642,896

	242
	Гаражно-строительный кооператив "Котельщик"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,070
	611,676

	243
	Гаражно-строительный кооператив "Союз"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,067
	587,936

	244
	Гаражно-строительный кооператив "Звезда"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,094
	825,017

	245
	Гаражно-строительный кооператив "Единоличник"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,002
	16,819

	246
	Гаражно-строительный кооператив "Энтузиаст"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,067
	583,337

	247
	Гаражно-строительный кооператив "Турист"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,074
	650,360

	248
	Гаражно-строительный кооператив "Механизатор"
	мкр. 5-й
	13
	0,054
	473,110

	250
	Гаражно-строительный кооператив "Восток"
	мкр. 5-й
	13
	0,042
	364,477

	251
	Гаражно-строительный кооператив "Созидатель"
	мкр. 5-й
	13
	0,050
	437,711

	252
	Гаражно-строительный кооператив "Энергетик-3"
	мкр. 5-й
	13
	0,054
	469,886

	253
	Гаражно-строительный кооператив"Горняк-15"
	проезд. Горняков
	5
	0,097
	846,838

	254
	Гаражно-строительный кооператив "Ремонтник"
	мкр. 5-й
	15
	0,051
	445,122

	255
	Гаражно-строительный кооператив "Сокол"
	мкр. 5-й
	15
	0,055
	480,302

	256
	Гаражно-строительный кооператив "Спутник"
	мкр. 5-й
	11
	0,026
	228,102

	257
	Гаражно-строительный кооператив "Энергетик-1"
	мкр. 5-й
	8
	0,054
	471,700

	258
	Гаражно-строительный кооператив "Энергетик-2"
	мкр. 5-й
	11
	0,049
	431,027

	259
	Гаражно-строительный кооператив"Электрик-1"
	мкр. 5-й
	11
	0,054
	473,285

	260
	Гаражно-строительный кооператив "Энергетик-1А"
	мкр. 5-й
	11
	0,054
	472,225

	261
	Гаражно-строительный кооператив "Монтажник"
	мкр. 5-й
	15
	0,040
	348,473

	262
	Гаражно-строительный кооператив "Космос"
	мкр. 5-й
	18
	0,080
	697,638

	263
	Гаражно-строительный кооператив "Урожай-91"
	мкр. 5-й
	18
	0,113
	992,578

	264
	Гаражно-строительный кооператив "Сектор"
	мкр. 5-й
	15
	0,059
	519,284

	265
	Гаражно-строительный кооператив "Грузовик"
	ул. Пристанционная
	7/2
	0,031
	270,097

	266
	Гаражно-строительный кооператив "Рубеж"
	ул. Пограничная
	7
	0,108
	946,518

	267
	Гаражно-строительный кооператив "Риск-2"
	проезд. Автотранспортный
	18
	0,162
	1 418,034

	268
	Гаражно-строительный кооператив "Агат"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,061
	538,206

	269
	Гаражно-строительный кооператив " Дума"
	ул. Пристанционная
	14
	0,034
	296,640

	270
	Гаражно-строительный кооператив "Гранит"
	ул. Пристанционная
	14
	0,080
	700,003

	271
	Гаражно-строительный кооператив "Солнышко"
	ул. Пристанционная
	5
	0,011
	98,051

	272
	Гаражно-строительный кооператив "Юпитер"
	ул. Пристанционная
	5
	0,098
	854,223

	273
	Гаражно-строительный кооператив "Мечта"
	ул. Пристанционная
	5
	0,130
	1 139,939

	274
	Гаражно-строительный кооператив "Горняк-14"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,075
	655,301

	275
	Индивидуальный предприниматель Мацак Валерий Александрович
	мкр. 4-й
	10а/2
	0,002
	20,752

	277
	Индивидуальный предприниматель Вялкова Ольга Владимировна
	мкр. 3-й
	7/2
	0,005
	46,524

	278
	Гаражно-строительный кооператив "Аэлита"
	ул. Гаражный 1-й
	8
	0,097
	850,903

	279
	Емельянов Андрей Васильевич- собственник нежилого помещения
	мкр. 7-й
	18а
	0,004
	33,016

	280
	Зибаев Сергей Николаевич- собственник нежилого помещения
	мкр. 7-й
	18а
	0,003
	30,572

	285
	Гаражно-строительный кооператив "Сетевик"
	ул. Пристанционная
	5
	0,046
	400,682

	292
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 6» пгт Лучегорск Пожарского муниципального округа
	мкр. 2-й
	21
	0,195
	1 707,928

	293
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7 комбинированного вида"  пгт Лучегорск Пожарского муниципального округа
	мкр. 3-й
	25
	0,230
	2 018,076

	294
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Центр развития ребенка детский сад № 8 пгт Лучегорск Пожарского муниципального округа
	мкр. 4-й
	11
	0,230
	2 016,972

	295
	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» Пожарского муниципального округа
	мкр. 1-й
	12
	0,286
	2 504,046

	296
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 общеразвивающего вида"  пгт Лучегорск Пожарского муниципального округа
	мкр. 1-й
	6
	0,219
	1 918,580

	297
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  "Центр развития ребенка детский сад № 10 пгт Лучегорск Пожарского муниципального округа Приморского края 
	мкр. 3-й
	11
	0,259
	2 267,149

	298
	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» Пожарского муниципального округа
	мкр. 2-й
	23
	0,267
	2 335,784

	299
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  "Центр внешкольной работы"
	мкр. 1-й
	18
	0,049
	428,373

	300
	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» Пожарского муниципального округа
	мкр. 4-й
	4а/1
	0,406
	3 553,494

	301
	Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Детская художественная школа» Пожарского муниципального округа
	мкр. 1-й
	8
	0,031
	267,513

	303
	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система Пожарского муниципального округа»
	мкр. 1-й
	8
	0,038
	332,933

	304
	Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» Пожарского муниципального округа
	мкр. 2-й
	20
	0,055
	481,283

	305
	Управление образования администрации Пожарского муниципального округа Приморского края 
	мкр. 4-й
	2
	0,024
	207,980

	307
	Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Пожарского муниципального округа Приморского края
	мкр. 4-й
	2
	0,014
	118,286

	308
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа Пожарского муниципального района» 
	мкр. 2-й
	6а
	0,027
	239,227

	309
	Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры Пожарского муниципального округа» 
	мкр. 1-й
	4/1
	0,501
	4 385,563

	312
	Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пожарская центральная районная больница» 
	ул. Ленина
	35а
	0,871
	7 625,904

	313
	Федеральное государственное казенное учреждение "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю
	мкр. 7-й
	18б/1
	0,050
	441,066

	314
	Государственное казенное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
	мкр. 5-й
	3
	0,097
	853,653

	318
	Общество с ограниченной ответственностью "Приморский Втормет"
	проезд. Геологов
	6
	0,062
	538,810

	323
	Прокуратура Приморского края
	мкр. 4-й
	2
	0,023
	204,353

	324
	Гаражно-строительный кооператив "Геолог-2"
	проезд. Геологов
	13
	0,029
	251,666

	326
	Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения» 
	мкр. 4-й
	2
	0,017
	147,238

	327
	Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае, действующее от имени Российской Федерации
	мкр. 4-й
	2
	0,003
	27,629

	329
	Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю
	мкр. 4-й
	2
	0,017
	148,342

	332
	Приморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
	ул. Пристанционная
	5
	0,013
	115,404

	334
	Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае "
	мкр. 7-й
	19
	0,048
	421,312

	335
	Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю
	ул. Пограничная
	1а/1
	0,176
	1 544,957

	337
	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю 
	мкр. 4-й
	2
	0,021
	185,738

	338
	Управление Судебного департамента в Приморском крае
	мкр. 4-й
	2
	0,049
	424,913

	342
	Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Приморскому краю 
	мкр. 5-й
	3
	0,003
	25,509

	350
	Государственное бюджетное учреждение "Хозяйственное управление Правительства  Приморского края"
	мкр. 4-й
	2
	0,001
	12,877

	353
	Индивидуальный предприниматель Иовенко Елена Олеговна
	мкр. 1-й
	7
	0,005
	43,441

	357
	Собственник нежилого помещения  Виноградова Лариса Николаевна
	мкр. 2-й
	2
	0,001
	10,030

	365
	Индивидуальный предприниматель Комолова Елена Анатольевна
	мкр. 2-й
	18
	0,007
	58,806

	368
	Муниципальное бюджетное учреждение "Краеведческий музей Пожарского муниципального округа"
	мкр. 2-й
	1
	0,037
	324,917

	371
	Индивидуальный предприниматель Ивачева Евгения Константиновна
	проезд. Геологов
	1/3
	0,014
	118,540

	374
	Индивидуальный предприниматель Бенда Владимир Андреевич
	мкр. 4-й
	10б
	0,022
	192,072

	379
	Собственник нежилого помещения Якутов Сергей Анатольевич
	проезд. Геологов
	1/5
	0,009
	81,380

	381
	Гаражно-строительный кооператив "Гранит-1"
	ул. Пристанционная
	18
	0,217
	1 904,950

	386
	Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю» 
	мкр. 4-й
	2
	0,004
	37,475

	388
	Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго"
	мкр. 7-й
	12а
	0,024
	209,268

	392
	Краевое государственное казенное учреждение «Приморское лесничество» 
	ул. Лесная
	14/1
	0,005
	45,000

	396
	Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края
	мкр. 4-й
	3
	0,019
	169,226

	399
	Индивидуальный предприниматель Минасян Арсен Гегамович
	мкр. 2-й
	20а
	0,071
	624,658

	410
	Муниципальное казенное учреждение Пожарского муниципального округа «Хозяйственное управление» 
	мкр. 1-й
	23
	0,395
	3 457,441

	417
	Индивидуальный предприниматель Плотников Александр Николаевич
	мкр. 3-й
	16а
	0,015
	132,942

	422
	Общество с ограниченной ответственностью "Пожарская жилищная компания"
	мкр. 3-й
	2
	7,467
	65 414,459

	431
	Гаражно-строительный кооператив "Риск-1"
	проезд. Автотранспортный
	18
	0,044
	386,263

	438
	Федеральное казенное учреждение "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю" 
	мкр. 7-й
	16Б
	0,289
	2 535,310

	443
	Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс"
	мкр. 3-й
	33а/1
	0,013
	113,249

	449
	Товарищество собственников жилья "Союз"
	мкр. 4-й
	33
	2,558
	22 410,848

	451
	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомпания"
	мкр. 2-й
	9
	11,209
	98 188,151

	589
	Индивидуальный предприниматель Колесникова Светлана Алексеевна
	мкр. 4-й
	26
	0,006
	49,240

	599
	Индивидуальный предприниматель Лобко Анатолий Харитонович 
	мкр. 5-й
	1а
	0,047
	413,630

	613
	Исаев Валерий Николаевич-собственник нежилого помещения
	мкр. 5-й
	2
	0,008
	66,357

	616
	Собственник нежилого помещения Галкин Александр Николаевич
	мкр. 1-й
	15
	0,004
	36,389

	619
	Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗИЯ"
	мкр. 3-й
	8
	0,230
	2 013,144

	620
	Общество с ограниченной ответственностью "Восход"
	мкр. 1-й
	1
	0,005
	42,836

	621
	Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Промышленно-технологический колледж" 
	мкр. 5-й
	6/4
	0,406
	3 554,808

	623
	Филиал КГБУ «Дальнереченская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Пожарская станция по борьбе с болезнями животных 
	мкр. 4-й
	10
	0,018
	160,010

	628
	Чемезова Людмила Александровна- собственник нежилого помещения
	мкр. 1-й
	7
	0,008
	65,761

	636
	Смирнова Рита Анатольевна -собственник нежилого помещения
	мкр. 7-й
	18г
	0,004
	38,929

	641
	Индивидуальный предприниматель Остапенко Людмила Александровна
	мкр. 4-й
	29а/1
	0,025
	216,495

	642
	Общество с ограниченной ответственностью "Трейдком"
	мкр. 1-й
	23а
	0,079
	690,297

	648
	Общество с ограниченной ответственностью "Бригантина"
	мкр. 4-й
	5
	0,004
	33,612

	652
	МКУ ПМО «ЕДДС»
	мкр. 2-й
	2
	0,008
	70,133

	659
	Кантемирова Ольга Ивановна - собственник нежилого помещения
	мкр. 5-й
	8а
	0,008
	72,165

	665
	Индивидуальный предприниматель Воробьев Сергей Викторович
	мкр. 3-й
	3а
	0,006
	49,161

	667
	Краевое государственное казенное учреждение "Центр социальной поддержки населения Приморского края"
	мкр. 4-й
	2
	0,017
	152,950

	674
	Общество с ограниченной ответственностью "Лучегорская жилищная компания"
	мкр. 1-й
	11
	5,581
	48 885,600

	683
	Акционерное общество "Лучегорский угольный разрез"
	проезд. Горняков
	5
	0,814
	7 128,213

	688
	ООО "Уником"
	мкр. 7-й
	13А
	1,935
	16 946,343

	695
	Проценко Татьяна Петровна
	 
	10/а
	0,002
	17,818

	696
	Удовик Ольга Николаевна-собственник нежилого помещения
	мкр. 7-й
	18г
	0,005
	43,572

	697
	Индивидуальный предприниматель Бойко Ольга Валентиновна
	мкр. 3-й
	6/а
	0,007
	62,906

	699
	Индивидуальный предприниматель Шер Нина Захаровна
	мкр. 1-й
	22а
	0,174
	1 522,593

	700
	Общество с ограниченной ответственностью "Надежда"
	мкр. 1-й
	11б
	0,134
	1 177,213

	703
	Индивидуальный предприниматель Корниенко Ольга Николаевна
	мкр. 1-й
	5
	0,011
	98,287

	705
	Администрация Пожарского муниципального округа Приморского края
	мкр. 4-й
	2
	0,027
	236,091

	706
	Собственник нежилого помещения Барчо Аскербий Асланович
	мкр. 2-й
	12А
	0,438
	3 836,337

	708
	Собственник нежилого помещения  Лобатенко Надежда Владимировна
	мкр. 1-й
	7
	0,003
	27,480

	709
	Индивидуальный предприниматель Сарыкова Таттыбу Шекеевна
	мкр. 3-й
	7/3
	0,004
	38,150

	711
	Администрация Пожарского муниципального округа Приморского края
	мкр. 1-й
	10
	0,190
	1 663,471

	719
	Загарина Клара Давидовна- собственник нежилого помещения
	мкр. 5-й
	8б
	0,007
	64,395

	725
	Краевое государственное казенное учреждение "Приморский центр занятости населения"
	мкр. 4-й
	2
	0,029
	254,145

	726
	Межрегиональный филиал Федерального казённого учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России"  в г. Владивостоке 
	мкр. 3-й
	9а
	0,022
	190,539

	727
	Индивидуальный предприниматель Мельник Сергей Порфириевич
	мкр. 1-й
	1
	0,008
	66,375

	729
	Собственник нежилого помещения Цепелев Сергей Александрович
	мкр. 2-й
	1
	0,004
	34,453

	730
	Общество с ограниченной ответственностью "ЛТВ"
	мкр. 1-й
	7
	0,020
	171,153

	731
	Общественная организация "Спортивный клуб тяжелой атлетики Пожарского района Приморского края "Энергия"
	мкр. 2-й
	13
	0,004
	32,193

	732
	Гутник Виталий Игоревич - Собственник нежилого помещения
	ул. Первостроителей
	1а
	0,004
	38,097

	734
	Общество с ограниченной ответственностью "Центр плюс"
	мкр. 4-й
	16
	0,475
	4 164,960

	741
	Вершинина Алина Александровна-собственник нежилого помещения
	мкр. 2-й
	17
	0,004
	30,660

	743
	Индивидуальный предприниматель Рябинина Елена Сергеевна
	мкр. 2-й
	3
	0,004
	32,027

	744
	Куцак Екатерина Александровна - Собственник нежилого помещения
	мкр. 2-й
	17
	0,012
	103,026

	747
	Индивидуальный предприниматель Скачкова Екатерина Александровна
	мкр. 3-й
	7/6
	0,007
	63,212

	749
	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление"  Министерства обороны Российской Федерации
	мкр. 4-й
	2
	0,029
	256,545

	752
	Собственник нежилых помещений Самошкин Андрей Вячеславович
	проезд. Геологов
	1а
	0,063
	548,464

	753
	Мужилко Ирина Николаевна - собственник нежилого помещения
	мкр. 1-й
	7
	0,008
	72,804

	755
	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк "Бикин"
	мкр. 4-й
	2
	0,016
	139,258

	756
	Индивидуальный предприниматель  Поливко Надежда Федоровна
	мкр. 4-й
	10а/4
	0,005
	43,239

	758
	ОМВД России «Пожарский»
	мкр. 4-й
	10
	0,012
	106,846

	765
	Арендатор нежилого помещения Шоев Олег Дмитриевич
	мкр. 1-й
	4/2
	0,002
	14,147

	766
	Собственник нежилого помещения Саакян Овик Саргисович
	проезд. Горняков
	1а
	0,062
	542,314

	768
	Собственник нежилого помещения Скиба Галина Ивановна
	мкр. 7-й
	19
	0,002
	18,510

	775
	ООО «Стоматологическая поликлиника»
	мкр. 4-й
	3
	0,031
	273,321

	776
	ООО "Уником"
	мкр. 2-й
	24
	0,059
	518,601

	777
	Индивидуальный предприниматель Устинов Вячеслав Юрьевич                                                                                                                                                                                                  
	мкр. 1-й
	4б
	0,743
	6 508,005

	779
	Индивидуальный предприниматель Нестерова Ираида Дмитриевна
	мкр. 1-й
	1а
	0,005
	41,137

	788
	Собственник нежилого помещения Ермакова Ангелина Александровна
	мкр. 1-й
	24г
	0,050
	434,987

	790
	Собственник нежилого помещения Пивоваров Андрей Викторович
	ул. Героев Даманского
	3а
	0,050
	437,150

	794
	Общество с ограниченной ответственностью «Трансконтракт»
	мкр. 2-й
	9
	0,013
	115,080

	800
	Индивидуальный предприниматель Ледовских Елена Николаевна
	мкр. 4-й
	10б
	0,055
	480,810

	808
	Индивидуальный предприниматель Устинов Сергей Юрьевич
	мкр. 2-й
	22
	0,103
	899,976

	811
	Индивидуальный предприниматель Иванова Галина Валентиновна
	мкр. 4-й
	16
	0,006
	50,624

	814
	Индивидуальный предприниматель Копотиенко Галина Владимировна
	мкр. 4-й
	7
	0,004
	31,282

	815
	Товарищество собственников недвижимости "Наше Будущее"
	мкр. 4-й
	27
	0,386
	3 384,154

	816
	Общество с ограниченной ответственностью "ТОКАРЕВСКАЯ КОШКА РЕНТА"
	мкр. 3-й
	3а
	0,099
	869,999

	817
	Осояну Артем Михайлович - собственник нежилого помещения
	мкр. 1-й
	28/1
	0,118
	1 030,877

	820
	Индивидуальный предприниматель Канатбек Кызы Жаныгул
	ул. Поликлиническая
	1Б
	0,007
	63,282

	821
	Общество с ограниченной ответственностью "Содружество"
	мкр. 1-й
	1
	0,249
	2 184,166

	822
	Индивидуальный предприниматель Антоненко Игорь Алексеевич
	ул. Героев Даманского
	1 в
	0,047
	413,341

	825
	Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю
	мкр. 4-й
	2
	0,003
	26,990

	830
	Собственник нежилого помещения Михайлюк Юлия Сергеевна
	мкр. 4-й
	15б
	0,003
	22,391

	833
	Рачева Лариса Евгеньевна - собственник нежилого помещения
	мкр. 3-й
	12
	0,001
	8,164

	834
	Индивидуальный предприниматель Карпова Ольга Витальевна
	мкр. 2-й
	19
	0,010
	86,155

	835
	Индивидуальный предприниматель Маркарян Армен Размикович
	мкр. 1-й
	24а
	0,067
	583,320

	836
	Бергер Галина Петровна- собственник объекта незавершенного строительства
	ул. Зеленая
	2а
	0,023
	204,546

	837
	Блощиченко Валентин Сергеевич - собственник нежилого помещения
	ул. Окружная
	30г
	0,017
	153,063

	839
	Индивидуальный предприниматель Замураева Анастасия Сергеевна
	мкр. 1-й
	5
	0,113
	985,561

	840
	Индивидуальный предприниматель  Повисок Павел Сергеевич
	мкр. 4-й
	3
	0,047
	408,847

	841
	Товарищество собственников недвижимости "Луч"
	мкр. 4-й
	48
	0,254
	2 227,186

	842
	Общество с ограниченной ответственностью "БьютиМаркет"
	мкр. 4-й
	10б
	0,029
	252,043

	843
	Васильев Сергей Олегович- арендатор нежилого помещения
	мкр. 2-й
	3
	0,001
	10,267

	844
	Индивидуальный предприниматель Ниязалиева Аида Шукурбековна
	мкр. 3-й
	11а
	0,006
	49,512

	845
	Недбайло Андрей Леонидович-собственник нежилого помещения
	проезд. Геологов
	3а
	0,020
	172,397

	846
	Индивидуальный предприниматль Кузнецов Вячеслав Викторович
	мкр. 3-й
	7/1
	0,001
	10,766

	847
	КГБУСО «Дальнереченский СРЦН «Надежда»
	мкр. 4-й
	2
	0,001
	9,715

	848
	Индивидуальный предприниматель Феоктистова Наталья Александровна
	мкр. 4-й
	4а/2
	0,003
	24,020

	850
	Общество с ограниченной ответственностью «ВСТ» 
	мкр. 7-й
	8/1
	0,085
	747,990

	851
	Гриценко Марина Владимировна  - собственник нежилого помещения
	мкр. 4-й
	10а/1
	0,002
	20,525

	852
	Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОММУНИКАЦИИ- ДАЛЬНИЙ ВОСТОК"
	мкр. 1-й
	26в
	0,253
	2 218,172

	853
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования " Владивостокский государственный университет"
	мкр. 4-й
	2
	0,006
	52,280

	854
	ООО СМО "Восточно-страховой альянс"
	мкр. 4-й
	2
	0,002
	13,946

	855
	Территориально-соседская община коренных малочисленных народов "Тигр" с Красный Яр, Пожарского района Приморского края
	мкр. 4-й
	2
	0,003
	27,901

	857
	Нотариус Пожарского нотариального округа Приморского края Васильева Лариса Николаевна  - арендатор нежилого помещения
	мкр. 4-й
	2
	0,003
	27,042

	858
	Холодова Ольга Константиновна- собственник нежилого помещения
	мкр. 3-й
	6
	0,002
	15,339

	859
	Индивидуальный предприниматель Оськин Олег Николаевич
	ул. Юбилейная
	9а
	0,023
	200,350

	860
	Гарипова Юлия Владимировна- собственник нежилого помещения
	мкр. 2-й
	2
	0,007
	59,997

	861
	Общество с ограниченной ответственностью "СФЕРА-ДВ"
	мкр. 2-й
	1
	0,011
	94,091

	862
	Стародубов Андрей  Константинович- собственник нежилого помещения
	мкр. 4-й
	10
	0,002
	13,140

	863
	Шестопалова Лариса Евгеньевна-собственник нежилого помещения
	мкр. 3-й
	6
	0,002
	17,546

	865
	Чжао Цян- СНП
	мкр. 4-й
	3
	0,010
	86,444

	866
	Индивидуальный предприниматель Ткаченко Александра Александровна
	мкр. 1-й
	1г
	0,004
	36,599

	867
	Масленников Константин Александрович- Собственник нежилого помещения
	мкр. 4-й
	10а/6
	0,007
	62,511

	868
	Акционерное общество "Лучегорский угольный разрез"
	мкр. 2-й
	18
	0,021
	180,552

	869
	Собственник нежилого помещения Королева Алена Олеговна
	мкр. 7-й
	14б
	0,096
	839,979

	7777
	Непосредственная форма управления (НФУ)
	мкр. 2-й
	13
	2,969
	26 005,952

	8888
	Частные жилые дома
	ул. Таежная
	13
	2,653
	23 241,279

	Итого
	55,567
	486 770,547


[bookmark: _Toc32306876]Таблица 15.2 – Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения, от  котельных.
	ИТЭ
	Номер п/п
	Наименование объекта
	Наименование улицы
	Номер дома
	Q отопл. MaxГкал/час
	Q ГВС Гкал/час
	Потребление теплоэнергии Гкал/год

	АМК № 33, Пожарское
	1
	МКД
	Ленинская 
	15
	0,0638
	 
	н/д

	
	2
	МКД
	Ленинская 
	35
	0,0279
	 
	н/д

	
	3
	МКД
	Ленинская 
	37
	0,0279
	 
	н/д

	
	4
	МКД
	Ленинская 
	43
	0,0295
	 
	н/д

	
	5
	МКД
	Ленинская 
	45
	0,0350
	 
	н/д

	
	6
	МКД
	Ленинская 
	46
	0,0687
	 
	н/д

	
	7
	ЧД
	Калинина 
	32
	0,0107
	 
	н/д

	
	8
	ЧД
	Калинина 
	34
	0,0117
	 
	н/д

	
	9
	ЧД
	Мелиоративная 
	1
	 
	 
	н/д

	
	10
	ЧД
	Мелиоративная 
	2
	0,0092
	 
	н/д

	
	11
	ЧД
	Мелиоративная 
	2а
	0,0069
	 
	н/д

	
	12
	ЧД
	Мелиоративная 
	6
	0,0065
	 
	н/д

	
	13
	Амбулатория
	Ленинская
	31
	0,06885
	 
	148,467

	
	14
	Клуб. Администрация Пожарского с/п (сейчас МБУ "Дворец культуры Пожарского муниципального округа")
	Ленинская
	22
	0,17036
	 
	192,32

	
	15
	МОБУ СОШ№7 Детский сад
	Ленинская
	27
	0,08218
	 
	282,288

	
	16
	МОБУ СОШ№7 Гараж
	Ленинская
	27
	0,01313
	 
	

	Котельная №34 с.Светлогорье
	1
	МКД
	1мкр-он
	1
	0,2466
	0,1
	н/д

	
	2
	МКД
	1мкр-он 
	3
	0,2318
	0,07
	н/д

	
	3
	МКД
	1мкр-он 
	4
	0,2318
	0,07
	н/д

	
	4
	МКД
	1мкр-он 
	5
	0,2517
	0,07
	н/д

	
	5
	МКД
	1мкр-он 
	6
	0,2318
	0,07
	н/д

	
	6
	МКД
	1мкр-он 
	7
	0,2517
	0,07
	н/д

	
	7
	МКД
	1мкр-он 
	8
	0,2318
	0,07
	н/д

	
	8
	МКД
	1мкр-он 
	9
	0,2517
	0,07
	н/д

	
	9
	МКД
	1мкр-он 
	10
	0,2318
	0,07
	н/д

	
	10
	МКД
	1мкр-он 
	11
	0,2517
	0,07
	н/д

	
	11
	МКД
	1мкр-он
	12
	0,2318
	0,07
	н/д

	
	1
	ЧД
	Первопроходцев 
	1А
	0,020648
	0,004
	н/д

	
	2
	ЧД
	Первопроходцев 
	2
	нет
	0,002
	н/д

	
	3
	ЧД
	Первопроходцев
	3
	0,017000
	нет
	н/д

	
	4
	ЧД
	Первопроходцев 
	4
	0,026819
	нет
	н/д

	
	5
	ЧД
	Первопроходцев 
	6
	0,019455
	0,004
	н/д

	
	6
	ЧД
	Первопроходцев 
	7
	0,018845
	нет
	н/д

	
	7
	ЧД
	Светлогорская 
	1
	0,0224625
	нет
	н/д

	
	8
	ЧД
	Светлогорская 
	4
	0,0268194
	нет
	н/д

	
	9
	ЧД
	Светлогорская 
	5
	0,0194546
	нет
	н/д

	
	10
	ЧД
	Светлогорская 
	6
	0,0275026
	нет
	н/д

	
	1
	КГКУ 23 ОПС, 55 ПЧ.
	В.Хомякова
	6
	0,0428300
	 
	97,732

	
	2
	Амбулатория 
	В.Хомякова
	8
	0,0688400
	 
	197,08

	
	3
	Детский дом(главный кор.)
Детский дом (хоз.корпус)
	В.Хомякова
	1
	0,17392+0,02424=0,19816
	0,19816
	454,837

	
	4
	МБДОУ детский сад №21
	В.Хомякова
	4а
	0,2040400
	 
	589,884

	
	5
	МОБУ СОШ №13
	В.Хомякова
	2
	0,1665600
	 
	450,182

	
	6
	Администрация с\п (сейчас МКУ Пожарского муниципального округа "ХОЗУ")
	В.Хомякова
	4
	0,0530500
	 
	115

	
	7
	Сельский дом культуры
	В.Хомякова
	38
	0,03925+0,0015    =0,04075
	0,03925
	62,548

	
	8
	м-н "Для Вас" Волгина С.Ф.
	В.Хомякова
	13
	0,0114500
	 
	24,363

	Котельная №35 с.Игнатьевка
	1
	МКД
	Советская
	16
	0,04476618
	 
	126,593

	
	2
	МОБУ СОШ №6
	Октябрьская
	5
	0,13917
	 
	310,563

	
	3
	Администрация (сейчас МКУ Пожарского муниципального округа "ХОЗУ")
	Советская
	9
	0,05105
	 
	95,709

	Котельная №36, Нагорное
	1
	МКД
	Ленинская
	12
	0,0797645
	 
	н/д

	
	2
	ЧД
	Школьная
	1
	0,013349074
	0,093113574
	н/д

	
	3
	МОБУ СОШ №5
	Юбилейная
	7
	0,1243
	 
	359,576

	
	4
	Гараж МОБУ СОШ №5
	Юбилейная
	7
	0,00664
	 
	

	
	5
	мастерская МОБУ СОШ №5
	Юбилейная
	7
	0,01648
	 
	

	
	6
	МБДОУ детский сад №20
	Юбилейная
	12
	0,12193
	 
	291,146

	
	 
	Магазин"АКВА"
	Юбилейная
	14
	0,01953+0,00304    =0,02257
	 
	45,688

	Котельная №37, Федосьевка
	1
	МКД
	Партизанская
	21
	0,038804138
	 
	125,851

	
	2
	МОБУ СОШ №12
	Советская
	18
	0,1828
	 
	425,015

	Котельная №38, В. Перевал
	1
	ЦРБ. Амбулатория 
	Школьная
	1а
	0,06218+0,00135=0,6353
	 
	141,865

	
	2
	МБДОУ дет. сад №2
	Школьная
	1
	0,15976
	 
	314,148

	
	3
	МОБУ СОШ №16
	Школьная
	2
	0,17645
	 
	315,802

	
	4
	 ООО ТТП НЛХ "Бикин"
	Лесная
	1а
	0,06039+0,00222=0,06261
	 
	97,023

	Котельная №39, Новостройка
	1
	МКД
	Заводская
	1
	0,1256
	 
	н/д

	
	2
	МКД
	Заводская
	2
	0,1256
	 
	н/д

	
	3
	МКД
	Заводская
	3
	0,1256
	 
	н/д

	
	4
	МКД
	Заводская
	4
	0,2840
	 
	н/д

	
	5
	МКД
	Заводская
	5
	0,3006
	 
	н/д

	
	6
	МКД
	Заводская
	6
	0,2841
	 
	н/д

	
	7
	МКД
	Заводская
	7
	0,2841
	 
	н/д

	
	8
	МКД
	Заводская
	8
	0,2841
	 
	н/д

	
	9
	МКД
	Заводская
	9
	0,2456
	 
	н/д

	
	10
	МКД
	Заводская
	10
	0,2456
	 
	н/д

	
	11
	ЧД
	садовая
	29
	0,0165
	 
	н/д

	
	12
	ЧД
	садовая
	29а
	0,0165
	 
	н/д

	
	13
	ЧД
	садовая
	30а
	0,0165
	 
	н/д

	
	14
	ЧД
	садовая
	30б
	0,0165
	 
	н/д

	
	 
	ЧД
	садовая
	30в
	 
	 
	н/д

	
	 
	ЧД
	садовая
	30г
	 
	 
	н/д

	
	 
	ЧД
	садовая
	30д
	 
	 
	н/д

	
	15
	ЧД
	садовая
	27
	0,0165
	 
	н/д

	
	16
	ЧД
	Центральная 
	2а
	0,0165
	 
	н/д

	
	17
	ЧД
	Центральная 
	2б
	0,0165
	 
	н/д

	
	18
	ЧД
	Центральная 
	2в
	0,0165
	 
	н/д

	
	19
	ЧД
	Центральная 
	2г
	0,0150
	 
	н/д

	
	20
	ЧД
	Центральная 
	2д
	0,0150
	 
	н/д

	
	 
	 
	Григоренко 
	20
	0,0000
	 
	 

	
	1
	Дом пристарелых
	заводская
	7а
	0,08435
	 
	177,436

	
	2
	Клуб. Администрация с/п  (сейчас МБУ "Дворец культуры Пожарского муниципального округа")
	заводская
	12
	0,11299+0,04068+  0,00646(потери в т/с)=0,16013
	0,1537
	240,71

	
	3
	МОБУ СОШ №17
	заводская
	14а
	0,12406
	 
	327,586

	
	4
	МБДОУ детский сад №16
	заводская
	14
	0,09606
	 
	273,121

	
	5
	ГСК Ласточка
	заводская
	 
	0,065206
	 
	122,804

	
	6
	ГСК Чайка
	заводская
	 
	0,04877
	 
	96,397

	котельная №40, с.Красный ЯР
	1
	Администрация+полиция+«народное ремесло»
	Арсеньева
	10а
	0,01784
	 
	н/д

	
	2
	МБОУ "СОШ № 15
	Арсеньева
	9а
	0,27254
	 
	н/д

	
	3
	Отделение почтовой связи
	Комсомольская
	34
	0,00823
	 
	н/д

	
	4
	КГБУЗ "Участковая больница с.Красный яр"
	Арсеньева
	10
	0,02617
	 
	54,658

	
	5
	Пекарня
	Комсомольская
	36
	0,01379
	 
	н/д

	
	6
	Дом Быта
	Ленинская
	36а
	0,01928
	 
	н/д

	
	7
	МБОУ СОШ № 15. Здание №2 (Детский сад)
	Ленинская
	36б
	0,06456
	 
	н/д

	
	8
	КГКУ  23 ОПС,  89 ПЧ.
	Новая
	4а
	0,03472
	 
	68,501

	
	9
	Строения административного назначения: Столовая, Жилой дом, Гостевой дом.
	Ленинская
	38а,
 38б/1,
 38б/2
	0,0202
	 
	н/д

	
	10
	Строение админ. назначения (Библиотека)
	Ленинская
	34
	0,01134
	 
	н/д

	
	11
	ФГБУ "Нацпарк Бикин" 6-ти квартирный дом
	Ленинская
	53
	0,02782
	 
	н/д

	
	12
	жилой дом 
	Новая
	1
	0,0378
	 
	н/д
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РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕЗХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
Пункт 6 статья 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Принятие на учет теплоснабжающей организацией бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.
На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечение года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
Принятие на учет Пожарского муниципального образования  бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г.№580.
На 01.01.2025 г. участков бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. Ранее выявленные тепловые сети включены в состав муниципальной казны.
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РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
[bookmark: _Toc208147995]а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
На текущий момент все источники централизованного теплоснабжения на территории Пожарского  муниципального  оруга  обеспечены в должной мере основным топливом, решения о развитии соответствующих систем газоснабжения не требуются.
[bookmark: _Toc208147996]б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Основным топливом является уголь. Проблемы в транспортировки к источникам тепловой энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc208147997]в) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке программы газификации Приморского края в разрезе развития источников тепловой энергии и систем теплоснабжения муниципального образования не требуется.
г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Планов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, выводу из эксплуатации источников комбинированной электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования не предусмотрено.
[bookmark: _Toc208147998]д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Не предусматривается. 
[bookmark: _Toc208147999]е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
[bookmark: _Toc32312937]Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

[bookmark: _Toc208148000]ж) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения муниципального образования, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Корректировка схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

[bookmark: _Toc208148001][bookmark: _Toc50630150]
РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
В таблице 16 приведены Индикаторы развития систем теплоснабжения.
Таблица 16 – Индикаторы развития систем теплоснабжения
	№ п/п
	Индикаторы развития систем теплоснабжения

	Ед. изм.
	Существующее положение (факт 2024 г.)
	Ожидаемые показатели (2030 г.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	кг.у.т./ Гкал
	201,61-320
	201,61-320

	4
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал / м∙м
	2,67
	2,4

	5
	коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	14,01
	15

	6
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения)
	%
	0
	0

	7
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	0
	0

	8
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	н/д
	80

	9
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	25
	25

	10
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/
Гкал/ч
	
	будет определен при уточнении объемов реконструкции тепловых сетей

	11
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)
	%
	-
	будет определен при уточнении объемов реконструкции тепловых сетей

	12
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения)
	%
	-
	3%



[bookmark: _Toc32312945][bookmark: _Toc208148002]
РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

[bookmark: _Hlk131283983]Тарифы на 2025 год представлены в таблице 17.
Таблица 17 – тарифы на тепловую энергию
	Наименование РСО
	Реестр тарифов на тепловую энергию на 2025 год

	
	НПА
	Прочие потребители
	Население (с НДС)

	
	
	01.01.25-30.06.25
	01.07.25-31.12.25
	01.01.25-30.06.25
	01.07.25-31.12.25

	КГУП «Примтеплоэнерго»
	от 18.12.2024 № 58/2
	5820,66
	6955,25
	6984,79
	8346,3

	Приморская ГРЭС АО « Кузбассэнерго»
	от 20.12.2024 № 60
	2118,66
	2336,88
	2542,39
	2804,26



Рассчитать тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей в каждой системе теплоснабжения возможно приблизительно с учетом индекса дефлятора Минэкономразвития. Прогноз тарифа приведен в таблице 18.
Таблица 18- прогноз тарифа на тепловую энергию

	[bookmark: _Hlk208147749]Услуги
	Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб.

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Теплоснабжение, за 1 Гкал

	КГУП «Примтеплоэнерго»

	Население
	8 346,30
	8 630,64
	8 812,51
	8 929,94
	9 287,14
	9 658,62

	Прочие потребители
	6 955,25
	7 192,20
	7 343,76
	7 441,62
	7 739,28
	8 048,86

	Приморская ГРЭС АО « Кузбассэнерго»

	Население
	2 804,26
	3 068,70
	3 012,52
	3 322,81
	3 665,06
	4 042,56

	Прочие потребители
	2 336,88
	2 557,25
	2 510,43
	2 769,00
	3 054,21
	3 368,80
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